|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от ____________№ ___ |
| --- | --- |

## Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» от  27 июня 2010 года  после 31 декабря 2011 года наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения поселений входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов и поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 20 лет, с выделением первой очереди строительства 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда показателей, которые чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем положении.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей. Данная работа выполнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154               «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также с результатами проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данных отраслевой статистической отчетности.

Уже на первом этапе разработки схемы теплоснабжения руководство муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района получает полную картину существующего положения: при сборе исходных данных осуществляется детальное обследование источников теплоснабжения и тепловых сетей, выявляется физическое состояние оборудования и его технико-экономический уровень.

Администрация рассматриваемого поселения на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения, по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать действующие тарифы.

Технической базой разработки являются:

генеральный план развития поселения до 2030 года;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории.

## а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома, жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам - на каждый год  первого пятилетнего периода и  на последующие пятилетние периоды.

Таблица 1.1 Основные показатели развития Екатериновского сельского

поселения Щербиновского района (выдержка из Генплана)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта | га | 808,3 | 1333,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон, всего | га | 398,2 | 731,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажная и среднеэтажная застройка | га | 1,4 | 34,3 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 396,8 | 675,3 |
|  | общественно-деловых зон | га | 8,9 | 43,2 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 100,3 | 276,3 |
|  | рекреационных зон | га | 4,1 | 63,8 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 19,1 | 16,0 |
|  | зон специального назначения | га | 2,3 | 2,3 |
| 1.2. | Из общей площади земель хутора территории общего пользования, всего | га | 104,2 | 383,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 4,1 | 63,8 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 100,1 | 248,2 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 2713 | 23000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | постоянное население | чел. | 2713 | 23000 |
| 2.1.2. | временное население - всего | чел. | - | - |
|  | в том числе: организованное | чел. | - | - |
|  | временный обслуживающий персонал | чел. | - | - |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 75,04 | 790,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2 -4- этажные многоквартирные жилые дома | тыс. м2 общ. пл.кв. | 12,65 | 437,72 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ. пл. кв. | 62,39 | 352,43 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. пл.кв. | 75,04 | 73,27 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ. пл. кв. | - | 716,88 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,66 | 34,28 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 110 40 | 2300 100 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 500 184 | 4140 180 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 0 | 414 |
| 4.3. | Больницы всего на 1000 чел. | койка | 12 4 | 310 13,47 |
| 4.4. | Поликлиники всего на 1000 чел. | посещение в смену | 37 14 | 417 18,15 |
| 4.5. | Аптеки | объект | 1 | 4 |
| 4.6. | Клубы посетительские всего на 1000 чел. | место | 600 211 | 1150 50 |
| 4.7. | Библиотеки | учреждений | 1 | 2 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 538 198 | 6900 300 |
| 4.9. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 920 40 |
| 4.10. | Спортивные залы всего на 1000 чел. | м2 пола | 270 100 | 1610 70 |
| 4.11. | Плавательные бассейны всего на 1000 чел. | м2 зеркала воды | 0 0 | 460 20 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел. | м2 | 0 0 | 44836 1949,4 |
| 4.13. | Предприятия бытового обслуживания всего на 1000 чел. | рабочее место | 0 0 | 161 7 |
| 4.14. | Гостиницы всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 138 6 |
| 4.15. | Бани всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 161 7 |
| 4.16. | Прачечные всего на 1000 чел. | кг белья в смену | 0 0 | 1380 60 |
| 4.17. | Химчистки всего на 1000 чел. | кг вещей в смену | 0 0 | 81 3,5 |
| 4.18. | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 4.19. | Отделение банка | операционное место | 2 | 2 |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с  разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

вставка таблицы 1.2

вставка таблицы 1.2

вставка таблицы 1.2

## в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными   в  производственных   зонах,  с  учетом   возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  производственными   объектами   с   разделением   по   видам   теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В связи с отсутствием на момент разработки схемы исходных данных по производственным зонам и отсутствием проработки их развития в генеральном плане данный раздел в настоящее время не предоставляется возможным.

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей

## а) Радиус эффективного  теплоснабжения,  позволяющий  определить условия,   при   которых  подключение  новых  или  увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения  нецелесообразно  вследствие  увеличения  совокупных  расходов  в  указанной  системе  на  единицу  тепловой  мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27 июля                 2010 года № 190-Ф3 «О теплоснабжении»  (статья 14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков,  должно производиться  в пределах  радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения  по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение  новой  нагрузки  к  централизованным  системам  теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный  вариант  должен  определяться по общей  цели  развития  - обеспечению наиболее экономичным  способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом  экологических требований.  В связи с вступлением в  силу нового Федерального закона 27 июля 2010 года № 190-Ф3 «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения был использован сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производился подсчет при различных соотношениях приростов подключенной нагрузки и добавлении теплосетей различной длины. Для наглядности в нижеприведенных диаграммах использованы 6 наиболее характерных точек.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с ее увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у нее не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчет радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

## б) Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее  удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети представлены подземной и прокладкой.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости, а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теплоснабжения перспективной зоны закрытая.

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Четкого   функционального   зонирования   не   наблюдается.  Жилищный   фонд индивидуально - определенных   зданий  составляет 60,6% площади всего жилищного фонда рассматриваемого поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства.

Данные  по индивидуальным источникам тепловой энергии отражены в разделе «Газоснабжение» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

## г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Таблица  1.3. Балансы производства и потребления тепловой энергии

(Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Собственные нужды Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с. Екатериновка ул. Калинина 50 | 0,241 | 0,220 | 434,60 | 9,69 | 0,22 | 424,69 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с. Екатериновка | 0,052 | 0,040 | 79,02 | 1,76 | 7,65 | 69,61 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с. Екатериновка | 0,103 | 0,070 | 138,28 | 3,08 | 0,07 | 135,13 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х. Любимов | 0,172 | 0,143 | 282,49 | 6,30 | 23,98 | 252,21 |

Таблица  1.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (Существующие и проектируемые

источники тепловой энергии на расчетный период)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Потери в сети Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с. Екатериновка ул. Калинина 50 | 2014 | 0,224 | 0,22 | 436,94 | 2,51 | 424,42 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2015 | 0,043 | 0,04 | 72,84 | 1,61 | 69,56 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2016 | 0,860 | 0,76 | 1501,33 | 26,04 | 1440,91 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х. Любимов |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 (1п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2018 | 0,748 | 0,68 | 1346,97 | 5,49 | 1310,63 |
| Котельная 6 (2п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,124 | 0,113 | 223,84 | 2,32 | 216,39 |
| Котельная 7 (3п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2029 - 2032 | 5,934 | 5,306 | 10497,61 | 358,21 | 9899,01 |
| Котельная 8 (4п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 2,296 | 2,08 | 4120,13 | 11,02 | 4014,76 |
| Котельная 9 (5п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,466 | 0,424 | 839,87 | 7,40 | 813,24 |
| Котельная 10 (6п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,234 | 0,212 | 419,94 | 2,78 | 407,54 |
| Котельная 11 (7п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2014 | 0,286 | 0,26 | 515,02 | 23,18 | 480,05 |
| Котельная 12 (8п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,043 | 0,03 | 59,42 | 5,60 | 52,46 |
| Котельная 13 (9п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,550 | 0,5 | 990,42 |  | 967,74 |
| Котельная 14 (1п) Екатериновское СП х. Красный Дар | 2017 | 0,418 | 0,38 | 752,72 | 21,68 | 713,80 |
| Котельная 15 (2п) Екатериновское СП х. Красный Дар | 2018 | 0,208 | 0,189 | 374,38 | 18,18 | 347,62 |
| Котельная 16 (1п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 1,883 | 1,698 | 3363,45 | 133,10 | 3153,32 |
| Котельная 17 (2п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 0,963 | 0,865 | 1713,42 | 16,90 | 1657,28 |
| Котельная 18 (3п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 0,120 | 0,109 | 215,91 | 2,37 | 208,59 |
| Котельная 19 (4п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 1,342 | 1,214 | 2404,73 | 137,83 | 2211,83 |
| Котельная 20 (5п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 3,612 | 3,227 | 6392,14 | 162,48 | 6083,29 |
| Котельная 21 (6п) Екатериновское СП х. Любимов | 2014 | 0,170 | 0,155 | 307,03 | 4,18 | 295,82 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками  потребителей.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей определены расчетами нормативного потребления воды  и  теплоносителя  с  учетом  существующих  и  перспективных  тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:

в  закрытых системах теплоснабжения  -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при  наличии  баков-аккумуляторов  -  равным  расчетному  среднему  расходу воды на горячее  водоснабжение с коэффициентом 1,2;  при  отсутствии  баков   -   по  максимальному  расходу  воды  на  горячее водоснабжение  плюс (в обоих  случаях) 0,75 %  фактического объема воды в трубопроводах  сетей  и  присоединенных  к  ним  системах  горячего водоснабжения зданий.

Для    закрытых  систем  теплоснабжения  должна предусматриваться   дополнительно  аварийная   подпитка   химически   не   обработанной  и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды  в  трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных  к  ним  системах отопления.  При  наличии  нескольких  отдельных  тепловых  сетей, отходящих  от  коллектора  теплоисточника,  аварийную  подпитку   допускается определять  только  для  одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.

Объем  воды  в  системах  теплоснабжения   при  отсутствии  данных  по фактическим объемам воды принят  равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе  теплоснабжения.

Расход воды на хозяйственно - бытовые нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.

Расчетный часовой расход на подпитку  -  0,75 % V системы согласно СНиП «Тепловые сети».

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

вставка таблицы 1.5

вставка таблицы 1.5

вставка таблицы 1.5

вставка таблицы 1.5

вставка таблицы 1.5

вставка таблицы 1.6

вставка таблицы 1.6

вставка таблицы 1.6

вставка таблицы 1.6

вставка таблицы 1.6

вставка таблицы 1.7

вставка таблицы 1.7

вставка таблицы 1.7

вставка таблицы 1.8

вставка таблицы 1.8

вставка таблицы 1.9

## в) Предложения по  техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения рассчитаны аналитически с учетом данных, предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Описание основной структуры оборудования приведено в книге 1.4. (Приложения) к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.

Котельная 1 (СОШ № 6) село Екатериновка улица Калинина 50. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчетному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив ее в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,13 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 2 (ДОУ № 18) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2015 год). Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчетному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив ее в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,025 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности.

Котельная 3 (Больница) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2016 год). Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчетному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив ее в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью по 0,5 МВт) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности.

Котельная 4 (СОШ № 4) хутор Любимов. Схемой теплоснабжения предусмотрено отключение потребителей от данной котельной с переключением ее тепловой нагрузки на проектируемую котельную №5(1п).

Котельная 5 (1п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2018 год). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,435 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 6 (2п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,072 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 7 (3п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 г.) Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 2,3 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 8 (4п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,89 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 9 (5п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,271 МВт ) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 10 (6п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,136 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 11 (7п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,166 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 12 (8п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2024 - 2028 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,025 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 13 (9п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2024 - 2028 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,32 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 14 (1п) хутор Красный Дар. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2017 год). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,243 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 15 (2п) хутор Красный Дар. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2018 год). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,121 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 16 (1п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,73 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 17 (2п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,56 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 18 (3п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,07 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 19 (4п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 0,52 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 20 (5п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (3 кот. мощностью по 1,4 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

Котельная 21 (6п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, предусматривается строительство новой котельной (2 кот. мощностью по 0,099 МВт) в блочном исполнении с дымовой трубой. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Рекомендуемый температурный график 95 - 70 оС.

## г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функ-ционирующих  в  режиме комбинированной выработки электрической и  тепловой  энергии  и  котельных, меры по выводу из эксплуатации, консер-вации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших  нормативный срок службы.

## На данный момент в муниципальном образовании Екатериновское сельское поселение нет источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Рассмотрев и проанализировав сложившуюся ситуацию с теплоснабжением рассматриваемого поселения сделан вывод, что в связи с малыми либо нулевыми значениями тепловой нагрузки ГВС и невозможностью выдерживания нормативных разрывов от когенерационных установок до существующих жилых домов в существующих жилых домов в существующих котельных строительство комбинированных энергоустановок в рассматриваемом поселении технически и экономически неоправданно.

## д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Целесообразность переоборудования котельных определяется на основе анализа  эффективности  работы   системы  теплоснабжения   при  различных режимах задействования электрической и тепловой мощности мини ТЭС.

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод что при данных потребностях в существующих и перспективных котельных применение когенерационных установок пока не представляется возможным.

## е) Меры   по   переводу   котельных,   размещенных   в  существующих   и расширяемых зонах  действия источников комбинированной выработки тепловой   и   электрической   энергии,  в   пиковый   режим  работы  для  каждого этапа, в том числе график перевода.

Существующих зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования Екатериновское сельское поселение нет, поэтому невозможно перераспределить тепловые нагрузки с учетом использования комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии.

## ж) Решения   о   загрузке   источников   тепловой   энергии,   распределе-нии (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой  зоне  действия  системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

## Загрузка существующих источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.10.  Загрузка существующих котельных на расчетный срок представлена в таблице 1.11. Загрузка проектируемых котельных на расчетный срок представлена в таблице 1.12.

В результате выполненных технико-экономических расчетов установлена нецелесообразность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными.

Таблица  1.10 Загрузка источников тепловой энергии

(Существующие источники тепловой энергии. Существующее положение)

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с Екатериновка ул Калинина 50 | 0,241 | 0,22 | 434,60 | 0,05 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с Екатериновка | 0,052 | 0,04 | 79,02 | 9,90 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с Екатериновка | 0,103 | 0,07 | 138,28 | 0,05 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х Любимов | 0,172 | 0,143 | 282,49 | 8,68 |

Таблица  1.11. Загрузка источников тепловой энергии

(Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с. Екатериновка ул. Калинина 50 | 2014 | 0,224 | 0,22 | 436,94 | 0,59 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2015 | 0,043 | 0,04 | 72,84 | 2,26 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2016 | 0,860 | 0,76 | 1501,33 | 1,78 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х. Любимов |  |  |  |  |  |

Таблица  1.12 Загрузка источников тепловой энергии.

(Проектируемые источники тепловой энергии.

Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная 5 (1п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2018 | 0,750 | 0,680 | 1346,97 | 0,42 |
| Котельная 6 (2п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,120 | 0,110 | 223,84 | 1,06 |
| Котельная 7 (3п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2029 - 2032 | 5,930 | 5,310 | 10497,61 | 3,49 |
| Котельная 8 (4п) Екатериновское СП с.Екатериновка | 2019 - 2023 | 2,300 | 2,080 | 4120,13 | 0,27 |
| Котельная 9 (5п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,470 | 0,420 | 839,87 | 0,9 |
| Котельная 10 (6п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,230 | 0,210 | 419,94 | 0,68 |
| Котельная 11 (7п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2014 | 0,290 | 0,260 | 515,02 | 4,61 |
| Котельная 12 (8п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,040 | 0,030 | 59,42 | 9,64 |
| Котельная 13 (9п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,550 | 0,500 | 990,42 |  |
| Котельная 14 (1п) Екатериновское СП х. Красный Дар | 2017 | 0,420 | 0,380 | 752,72 | 2,95 |
| Котельная 15 (2п) Екатериновское СП х. Красный дар | 2018 | 0,210 | 0,190 | 374,38 | 4,97 |
| Котельная 16 (1п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 1,880 | 1,700 | 3363,45 | 4,05 |
| Котельная 17 (2п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 0,960 | 0,870 | 1713,42 | 1,01 |
| Котельная 18 (3п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 0,120 | 0,110 | 215,91 | 1,13 |
| Котельная 19 (4п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 1,340 | 1,210 | 2404,73 | 5,87 |
| Котельная 20 (5п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 3,610 | 3,230 | 6392,14 | 2,6 |
| Котельная 21 (6п) Екатериновское СП х. Любимов | 2014 | 0,170 | 0,160 | 307,03 | 1,39 |

## з) Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным  составляющим,  связанным  с  ним  (перетопы  зданий, перекачка теплоносителя,  тепловые  потери  при  транспорте  теплоносителя  и  др.), так и  в  комплексе.   Оптимум  температурного  графика  зависит  от  дальности транспорта  теплоты,  которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя,  и от величины тепловых потерь в сетях. Рост   тепловых   потерь   в   сетях   приводит   к   снижению   температурного графика,   а   увеличение   расхода   энергии   на   перекачку   теплоносителя (увеличение   его   расхода   в   сети   либо  дальности   транспорта)  вызывает повышение графика.

В результате технико - экономических расчетов с учетом теплофизических характеристик ограждений зданий установлено, что для рассматриваемого поселения оптимальным температурным графиком является 95-70 грС.

Таблица 1.13 Оптимальный температурный график отпуска тепловой  энергии для каждого источника тепловой энергии

| Температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке |
| --- |
| . |  |  | Наружная теплосеть | Внутренняя система ОВ |
| Tн.р. = | -22 | °С | ∆ Т = | 25 | °С |  | ∆ Т = | 25 | °С |
|  |  |  | T2 расч. = = | 70 | °С |  | T2 расч. = = | 70 | °С |
| Температура | . |  | . |  |  |  |  |
| наружного воздуха | 95 | 70 | °С |  | 95 | 70 | °С |
| ( Т н.в. ), °С | Т 1 |  | Т 2 |  | Т 11 |  | Т 21 |
| 8 | °С |  | 42,4 |  | 36,1 |  | 42,4 |  | 36,1 |
| 7 | °С |  | 44,4 |  | 37,5 |  | 44,4 |  | 37,5 |
| 6 | °С |  | 46,3 |  | 38,8 |  | 46,3 |  | 38,8 |
| 5 | °С |  | 48,3 |  | 40,1 |  | 48,3 |  | 40,1 |
| 4 | °С |  | 50,2 |  | 41,4 |  | 50,2 |  | 41,4 |
| 3 | °С |  | 52,1 |  | 42,7 |  | 52,1 |  | 42,7 |
| 2 | °С |  | 53,9 |  | 43,9 |  | 53,9 |  | 43,9 |
| 1 | °С |  | 55,8 |  | 45,1 |  | 55,8 |  | 45,1 |
|  | °С |  | 57,6 |  | 46,3 |  | 57,6 |  | 46,3 |
| -1 | °С |  | 59,4 |  | 47,5 |  | 59,4 |  | 47,5 |
| -2 | °С |  | 61,2 |  | 48,7 |  | 61,2 |  | 48,7 |
| -3 | °С |  | 63,0 |  | 49,8 |  | 63,0 |  | 49,8 |
| -4 | °С |  | 64,8 |  | 51,0 |  | 64,8 |  | 51,0 |
| -5 | °С |  | 66,6 |  | 52,2 |  | 66,6 |  | 52,2 |
| -6 | °С |  | 68,3 |  | 53,3 |  | 68,3 |  | 53,3 |
| -7 | °С |  | 70,0 |  | 54,3 |  | 70,0 |  | 54,3 |
| -8 | °С |  | 71,8 |  | 55,5 |  | 71,8 |  | 55,5 |
| -9 | °С |  | 73,5 |  | 56,6 |  | 73,5 |  | 56,6 |
| -10 | °С |  | 75,2 |  | 57,7 |  | 75,2 |  | 57,7 |
| -11 | °С |  | 76,9 |  | 58,7 |  | 76,9 |  | 58,7 |
| -12 | °С |  | 78,6 |  | 59,8 |  | 78,6 |  | 59,8 |
| -13 | °С |  | 80,2 |  | 60,8 |  | 80,2 |  | 60,8 |
| -14 | °С |  | 81,9 |  | 61,9 |  | 81,9 |  | 61,9 |
| -15 | °С |  | 83,6 |  | 62,9 |  | 83,6 |  | 62,9 |
| -16 | °С |  | 85,2 |  | 63,9 |  | 85,2 |  | 63,9 |
| -17 | °С |  | 86,9 |  | 65,0 |  | 86,9 |  | 65,0 |
| -18 | °С |  | 88,5 |  | 66,0 |  | 88,5 |  | 66,0 |
| -19 | °С |  | 90,1 |  | 66,9 |  | 90,1 |  | 66,9 |
| -20 | °С |  | 91,7 |  | 67,9 |  | 91,7 |  | 67,9 |
| -21 | °С |  | 93,3 |  | 68,9 |  | 93,3 |  | 68,9 |
| -22 | °С |  | 95,0 |  | 70,0 |  | 95,0 |  | 70,0 |
| . | . |  | 95,0 |  | 70,0 |  | 95,0 |  | 70,0 |

## и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого   источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и перспек-тивного  резерва  тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица  1.14. Перспективная установленная тепловая мощность каждого   источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и перспективного резерва  тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей (Существующие источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с. Екатериновка ул. Калинина 50 | 2014 | 0,224 | природный газ | 68,98 | 0,22 | 436,94 | 0,59 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2015 | 0,043 | природный газ | 12,54 | 0,04 | 72,84 | 2,26 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2016 | 0,860 | природный газ | 238,31 | 0,76 | 1501,33 | 1,78 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х. Любимов |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1.15. Перспективная установленная тепловая мощность каждого

источника   тепловой   энергии   с   учетом   аварийного   и перспективного

резерва  тепловой  мощности  с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей (Проектируемые источники тепловой энергии. Перспективное положение)

| Источник теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Осн. вид топлива | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Потери в сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 5 (1п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2018 | 0,750 | природный газ | 213,8 | 0,68 | 1347,0 | 0,42 |
| Котельная 6 (2п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,120 | природный газ | 35,53 | 0,11 | 223,8 | 1,06 |
| Котельная 7 (3п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2029 - 2032 | 5,930 | природный газ | 1666,29 | 5,31 | 10497,6 | 3,49 |
| Котельная 8 (4п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 2,300 | природный газ | 653,99 | 2,08 | 4120,1 | 0,27 |
| Котельная 9 (5п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,470 | природный газ | 133,31 | 0,42 | 839,9 | 0,9 |
| Котельная 10 (6п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,230 | природный газ | 66,66 | 0,21 | 419,9 | 0,68 |
| Котельная 11 (7п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2014 | 0,290 | природный газ | 81,75 | 0,26 | 515,0 | 4,61 |
| Котельная 12 (8п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,040 | природный газ | 9,43 | 0,03 | 59,4 | 9,64 |
| Котельная 13 (9п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,550 | природный газ | 157,21 | 0,50 | 990,4 |  |
| Котельная 14 (1п) Екатериновское СП х. Красный дар | 2017 | 0,420 | природный газ | 119,48 | 0,38 | 752,7 | 2,95 |
| Котельная 15 (2п) Екатериновское СП х. Красный дар | 2018 | 0,210 | природный газ | 59,43 | 0,19 | 374,4 | 4,97 |
| Котельная 16 (1п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 1,880 | природный газ | 533,88 | 1,70 | 3363,5 | 4,05 |
| Котельная 17 (2п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 0,960 | природный газ | 271,97 | 0,87 | 1713,4 | 1,01 |
| Котельная 18 (3п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 0,120 | природный газ | 34,27 | 0,11 | 215,9 | 1,13 |
| Котельная 19 (4п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 1,340 | природный газ | 381,7 | 1,21 | 2404,7 | 5,87 |
| Котельная 20 (5п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 3,610 | природный газ | 1014,63 | 3,23 | 6392,1 | 2,6 |
| Котельная 21 (6п) Екатериновское СП х. Любимов | 2014 | 0,170 | природный газ | 48,73 | 0,16 | 307,0 | 1,39 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

а) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых   сетей, обеспечивающих   перераспределение   тепловой   нагрузки  из  зон  с дефици-том располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии   в   зоны  с  резервом   располагаемой   тепловой   мощности источников тепловой энергии.

Зона всех существующих котельных расположены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ближайших котельных. Строительство теплотрасс - перемычек в стесненных условиях рассматриваемого поселения технически сложно и экономически нецелесообразно.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых   районах   поселения,  под  жилищную, комплексную или  производственную застройку.

Котельная 1 (СОШ № 6) село Екатериновка улица Калинина 50. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопровода для обеспечения подачи тепла существующим потребителям в расчетном количестве и строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диаметр 89 мм., длина 25 м.

Котельная 2 (ДОУ № 18) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2015 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 25 м.

Котельная 3 (Больница) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2016 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 9 м. диам. 108 мм. длина 50 м. диам. 89 мм. длина 60 м. диам. 76 мм. длина 5 м. диам. 57 мм. длина 30 м. диам. 45 мм. длина 145 м.

Котельная 4 (СОШ № 4) хутор Любимов. Схемой теплоснабжения предусмотрено отключение потребителей от данной котельной с переключением ее тепловой нагрузки на проектируемую котельную №5(1п).

Котельная 5 (1п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию)-2018 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 40 м.

Котельная 7 (3п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 325 мм. длина 16 м. диам. 273 мм. длина 195 м. диам. 219 мм. длина 445 м. диам. 159 мм. длина 282 м. диам. 133 мм. длина 60 м. диам. 108 мм. длина 320 м. диам. 89 мм. длина 486 м. диам. 76 мм. длина 335 м. диам. 57 мм. длина 260 м. диам. 45 мм. длина 65 м.

Котельная 8 (4п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 25 м. диам. 159 мм. длина 10 м. диам. 89 мм. длина 40 м.

Котельная 9 (5п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 25 м. диам. 89 мм. длина 43 м.

Котельная 10 (6п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 27 м.

Котельная 11 (7п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 225 м.

Котельная 12 (8п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2024 - 2028 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 80 м.

Котельная 13 (9п) село Екатериновка. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2024 - 2028 годы). Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено.

Котельная 14 (1п) хутор Красный Дар. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2017 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 120 м. диам. 76 мм. длина 100 м.

Котельная 15 (2п) хутор Красный Дар. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2018 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 12 м. диам. 57 мм. длина 215 м.

Котельная 16 (1п) Екатериновское СП х Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 219 мм. длина 205 м. диам. 159 мм. длина 205 м. диам. 133 мм. длина 5 м. диам. 108 мм. длина 15 м. диам. 76 мм. длина 115 м. диам. 57 мм. длина 295 м. диам. 45 мм. длина 277 м.

Котельная 17 (2п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 133 мм. длина 75 м. диам. 76 мм. длина 70 м.

Котельная 18 (3п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2019 - 2023 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м.

Котельная 19 (4п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 159 мм. длина 134 м. диам. 133 мм. длина 642 м. диам. 108 мм. длина 22 м. диам. 76 мм. длина 265 м.

Котельная 20 (5п) хутор Любимов. (Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2029 - 2032 годы). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 273 мм. длина 150 м. диам. 219 мм. длина 20 м. диам. 159 мм. длина 120 м. диам. 133 мм. длина 175 м. диам. 108 мм. длина 180 м. диам. 89 мм. длина 20 м. диам. 76 мм. длина 522 м.

Котельная 21 (6п) хутор Любимов. Планируемый срок внедрения мероприятий (ввода в эксплуатацию) - 2014 год). Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 76 мм. длина 45 м.

## в) Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых сетей в целях   условий,  при   наличии   которых   существует   возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

При сложившейся в муниципальном образовании Екатериновское сельское поселение Щербиновского района положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предвидится.

## г) Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых сетей для повышения    эффективности    функционирования    системы теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или  ликвидации котельных.

Перевод котельных в пиковый режим возможен при работе нескольких котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. В существующей системе теплоснабжения нет возможности перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем, чтобы перевести некоторые из источников тепловой энергии в пиковый режим работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс-перемычек в существующих условиях экономически не оправданно.

Схемой теплоснабжения предусматривается отключение потребителей от 1 котельной (Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП хутор Любимов) с переключением их нагрузок на № 5(1п).

д) Предложения  по  строительству  и  реконструкции   тепловых  сетей  для обеспечения  нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых  в  соответствии  с  методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для  организаций, осуществляющих деятельность по производству  и (или)передаче тепловой энергии.

В связи с обеспечением нормативной надежности и безопасности теплоснабжения существующих систем теплоснабжения, подготовка предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения нецелесообразна.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

## а) Перспективные  топливные  балансы для  каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного  топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования Екатериновское сельское поселение Щербиновского района, приведен в Приложении к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой котельной.

Котельная 1 (СОШ № 6). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной СОШ № 6 по адресу Екатериновское СП село Екатериновка улица Калинина 50 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,13 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,22 Гкал/ч (0,26 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,22 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 436,94 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 249,18 Гкал; II кв. 18,72 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 169,03 Гкал; (Итого: 436,94 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 30,56м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 68,98 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 39,55 тут; II кв. 2,97 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 26,46 тут; (Итого: 68,98 тут/год).

Котельная 2 (ДОУ № 18). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной ДОУ № 18 по адресу Екатериновское СП с Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,025 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,04 Гкал/ч (0,05 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,04 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 72,84 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 45,31 Гкал; II кв. 3,4 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 24,13 Гкал; (Итого: 72,84 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 5,56м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 12,54 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 7,19 тут; II кв. 0,54 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 4,81 тут; (Итого: 12,54 тут/год).

Котельная 3 (Больница). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной - больница по адресу Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,5 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,86 Гкал/ч (1 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,76 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1501,33 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 860,82 Гкал; II кв. 64,68 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 575,83 Гкал; (Итого: 1501,33 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 105,56 м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 238,3 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 136,64 тут; II кв. 10,27 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 91,4 тут; (Итого: 238,3 тут/год).

Котельная 4 (СОШ № 4). Схемой теплоснабжения предусматривается отключение потребителей.

Котельная 5 (1п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 1п по адресу Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,435 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,75 Гкал/ч (0,87 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,68 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1346,97 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 668,24 Гкал; II кв. 119,08 Гкал; III кв. 77,24 Гкал; IV кв. 482,42 Гкал; (Итого: 1346,97 Гкал/год. Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 94,44м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 213,8 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 106,07 тут; II кв. 18,9 тут; III кв. 12,26 тут; IV кв. 76,57 тут; (Итого: 213,8 тут/год).

Котельная 6 (2п ). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 2п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,072 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,12 Гкал/ч (0,14 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,113 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 223,84 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 111 Гкал; II кв. 19,82 Гкал; III кв. 12,87 Гкал; IV кв. 80,15 Гкал; (Итого: 223,84 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 15,69м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 35,53 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 17,62 тут; II кв. 3,15 тут; III кв. 2,04 тут; IV кв. 12,72 тут; (Итого : 35,53 тут/год).

Котельная 7 (3п ). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 3п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. - мощностью по 2,3 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 5,93 Гкал/ч (6,9 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 5,306 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 10497,61 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 5566,64 Гкал; II кв. 717,63 Гкал; III кв. 335,73 Гкал; IV кв. 3877,61 Гкал; (Итого: 10497,61 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 736,94м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 1666,26 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 883,59 тут; II кв. 113,91 тут; III кв. 53,29 тут; IV кв. 615,47 тут; (Итого: 1666,26 тут/год).

Котельная 8 (4п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 4п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. - мощностью по 0,89 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 2,3 Гкал/ч (2,67 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 2,08 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 4120,13 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 2044,02 Гкал; II кв. 364,24 Гкал; III кв. 236,25 Гкал; IV кв. 1475,61 Гкал; (Итого: 4120,13 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 288,89м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 653,98 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 324,45 тут; II кв. 57,82 тут; III кв. 37,5 тут; IV кв. 234,22 тут; (Итого: 653,98 тут/год).

Котельная 9 (5п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 5п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,271 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,47 Гкал/ч (0,54 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,424 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 839,87 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 416,67 Гкал; II кв. 74,25 Гкал; III кв. 48,16 Гкал; IV кв. 300,8 Гкал; (Итого: 839,87 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 58,89м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 133,31 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 66,14 тут; II кв. 11,79 тут; III кв. 7,64 тут; IV кв. 47,74 тут; (Итого: 133,31 тут/год).

Котельная 10 (6п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 6п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,136 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,23 Гкал/ч (0,27 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,212 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 419,94 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 208,33 Гкал; II кв. 37,12 Гкал; III кв. 24,08 Гкал; IV кв. 150,4 Гкал; (Итого: 419,94 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 29,44м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 66,66 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 33,07 тут; II кв. 5,89 тут; III кв. 3,82 тут; IV кв. 23,87 тут; (Итого: 66,66 тут/год).

Котельная 11(7п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 7п по адресу: Екатериновское СП село Екатериновка с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,166 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,29 Гкал/ч (0,33 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,26 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 515,02 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 255,5 Гкал; II кв. 45,53 Гкал; III кв. 29,53 Гкал; IV кв. 184,46 Гкал; (Итого: 515,02 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 36,11м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 81,75 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 40,56 тут; II кв. 7,23 тут; III кв. 4,69 тут; IV кв. 29,28 тут; (Итого: 81,75 тут/год).

Котельная 14 (1п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 1п по адресу: Екатериновское СП хутор Красный Дар с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,243 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,42 Гкал/ч (0,49 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,38 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 752,72 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 373,43 Гкал; II кв. 66,54 Гкал; III кв. 43,16 Гкал; IV кв. 269,59 Гкал; (Итого: 752,72 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 52,78м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 119,48 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 59,27 тут; II кв. 10,56 тут; III кв. 6,85 тут; IV кв. 42,79 тут; (Итого: 119,48 тут/год).

Котельная 15 (2п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 2п по адресу: Екатериновское СП хутор Красный Дар с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,121 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,21 Гкал/ч (0,24 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,189 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 374,38 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 185,68 Гкал; II кв. 33,13 Гкал; III кв. 21,5 Гкал; IV кв. 134,07 Гкал; (Итого: 374,38 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 26,25м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 59,42 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 29,47 тут; II кв. 5,26 тут; III кв. 3,41 тут; IV кв. 21,28 тут; (Итого: 59,42 тут/год).

Котельная 17 (2п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 2п по адресу Екатериновское СП хутор Любимов с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,56 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,96 Гкал/ч (1,12 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,865 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1713,42 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 849,99 Гкал; II кв. 151,51 Гкал; III кв. 98,29 Гкал; IV кв. 613,64 Гкал; (Итого: 1713,42 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 120,14м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 271,97 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 134,92 тут; II кв. 24,05 тут; III кв. 15,6 тут; IV кв. 97,4 тут; (Итого: 271,97 тут/год).

Котельная 18 (3п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 3п по адресу: Екатериновское СП хутор Любимов с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,07 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,12 Гкал/ч (0,14 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,109 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 215,91 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 107,06 Гкал; II кв. 19,12 Гкал; III кв. 12,42 Гкал; IV кв. 77,31 Гкал; (Итого: 215,91 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 15,14м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 34,27 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 16,99 тут; II кв. 3,03 тут; III кв. 1,97 тут; IV кв. 12,27 тут; (Итого: 34,27 тут/год).

Котельная 19 (4п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 4п по адресу: Екатериновское СП хутор Любимов с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. - мощностью по 0,52 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,34 Гкал/ч (1,56 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,214 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2404,73 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1193,1 Гкал; II кв. 212,53 Гкал; III кв. 137,81 Гкал; IV кв. 861,28 Гкал; (Итого: 2404,73 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 168,61м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 381,7 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 189,38 тут; II кв. 33,73 тут; III кв. 21,88 тут; IV кв. 136,71 тут; (Итого: 381,7 тут/год).

Котельная 20 (5п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 5п по адресу: Екатериновское СП хутор Любимов с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 3 кот. - мощностью по 1,4 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 3,61 Гкал/ч (4,2 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 3,227 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 6392,14 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 3171,24 Гкал; II кв. 565,07 Гкал; III кв. 366,49 Гкал; IV кв. 2289,34 Гкал; (Итого: 6392,14 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 448,19м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 1014,61 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 503,37 тут; II кв. 89,69 тут; III кв. 58,17 тут; IV кв. 363,38 тут; (Итого: 1014,61 тут/год).

Котельная 21 (6п). Настоящий расчет выполнен для определения расчетной годовой потребности в топливе (природный газ) проектируемой котельной 6п по адресу Екатериновское СП хутор Любимов с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В проектируемой котельной планируется установить 2 кот. - мощностью по 0,099 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,17 Гкал/ч (0,2 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,155 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 307,03 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 152,37 Гкал; II кв. 27,11 Гкал; III кв. 17,57 Гкал; IV кв. 109,98 Гкал; (Итого: 307,03 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 21,53м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 48,73 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 24,19 тут; II кв. 4,3 тут; III кв. 2,79 тут; IV кв. 17,46 тут; (Итого: 48,73 тут/год).

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

## а) Предложения  по  величине  необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и  техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Объем финансовых потребностей по реализации программы

(реконструкция и модернизация существующих котельных,

включая в тепловые сети)

| В целом по программе | 14023,0 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 7962,7 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы в том числе: | 3666,4 | тыс. руб. |
| Тепловые сети наружные | 4592,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 303,1 | тыс. руб. |
| Проектирование | 1802,5 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 591,5 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации программы

(строительство новых (проектируемых) котельных,

включая тепловые сети)

| В целом по программе | 200828,3 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 58077,5 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы в том числе: | 121295,3 | тыс. руб. |
| Тепловые сети наружные | 85721,6 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 1442,4 | тыс. руб. |
| Проектирование | 16033,4 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 5422,0 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы (на расчетный период 2032 г.)

| В целом по программе | 214851,3 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 64693,9 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы в том числе: | 126616,6 | тыс. руб. |
| Тепловые сети наружные | 90794,1 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 1675,8 | тыс. руб. |
| Проектирование | 17600,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 5940,2 | тыс. руб. |

вставка таблицы 1.16

вставка таблицы 1.16

вставка таблицы 1.16

вставка таблицы 1.16

## б) Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица  1.17.  Величина  необходимых  инвестиций  в  строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

на каждом этапе.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяж. тепл. сетей (2х-труб), км. | Величина инвестиций (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Екатериновское СП с. Екатериновка ул. Калинина 50 | 2014 | 0,220 | 0,025 | 316,5 | 289,8 | 26,7 |
| Котельная 2 (ДОУ № 18) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2015 | 0,040 | 0,025 | 163,2 | 149,5 | 13,8 |
| Котельная 3 (Больница) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2016 | 0,760 | 0,299 | 2807,6 | 2571,0 | 236,5 |
| Котельная 4 (СОШ № 4) Екатериновское СП х. Любимов |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 (1п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2018 | 0,680 | 0,040 | 687,0 | 629,1 | 57,9 |
| Котельная 6 (2п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,113 | 0,025 | 259,2 | 237,3 | 21,8 |
| Котельная 7 (3п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2029 - 2032 | 5,306 | 2,464 | 37153,4 | 34023,3 | 3130,1 |
| Котельная 8 (4п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 2,080 | 0,075 | 1197,4 | 1096,5 | 100,9 |
| Котельная 9 (5п) Екатериновское СП с Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,424 | 0,068 | 870,9 | 797,6 | 73,4 |
| Котельная 10 (6п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2019 - 2023 | 0,212 | 0,027 | 341,8 | 313,0 | 28,8 |
| Котельная 11 (7п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2014 | 0,260 | 0,225 | 2848,2 | 2608,3 | 240,0 |
| Котельная 12 (8п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,030 | 0,080 | 522,3 | 478,3 | 44,0 |
| Котельная 13 (9п) Екатериновское СП с. Екатериновка | 2024 - 2028 | 0,500 |  |  |  |  |
| Котельная 14 (1п) Екатериновское СП х. Красный Дар | 2017 | 0,380 | 0,220 | 2555,7 | 2340,3 | 215,3 |
| Котельная 15 (2п) Екатериновское СП х. Красный Дар | 2018 | 0,189 | 0,227 | 1857,5 | 1701,0 | 156,5 |
| Котельная 16 (1п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 1,698 | 1,117 | 13577,4 | 12433,5 | 1143,9 |
| Котельная 17 (2п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 0,865 | 0,145 | 2013,7 | 1844,0 | 169,7 |
| Котельная 18 (3п) Екатериновское СП х. Любимов | 2019 - 2023 | 0,109 | 0,030 | 241,8 | 221,5 | 20,4 |
| Котельная 19 (4п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 1,214 | 1,063 | 16512,2 | 15121,0 | 1391,1 |
| Котельная 20 (5п) Екатериновское СП х. Любимов | 2029 - 2032 | 3,227 | 1,187 | 17574,3 | 16093,7 | 1480,6 |
| Котельная 21 (6п) Екатериновское СП х. Любимов | 2014 | 0,155 | 0,045 | 466,5 | 427,2 | 39,3 |

## в) Предложения по величине инвестиций  в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Тепловые сети и системы отопления потребителей как существующие, так и перспективные, работают по температурному графику 95-70.

Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

# Раздел 8. Решение об определении единой

# теплоснабжающей организации

## а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 15 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между

# источниками тепловой энергии

## а) Распределение  тепловой   нагрузки   между  источниками  тепловой энергии  и  условия, при  наличии которых существует возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## а) Перечень  выявленных  бесхозяйных  тепловых  сетей (в случае их выявления)  и  перечень  организаций,  уполномоченных   на   их эксплуата-цию  в порядке, установленном Федеральным законом.

Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности  на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения  по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения отражены в книге 1.2. тома 2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      В.Н. Желтушко