ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта схем

теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района»

03 декабря 2013 года                                                                     село Екатериновка

Инициатор публичных слушаний: глава Екатериновского сельского           поселения Щербиновского района.

Публичные слушания назначены: постановлением администрации           Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 15 ноября  2013 года № 106.

Вопрос публичных слушаний:

Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 03 декабря                  2013  года, 10 часов 00 минут, село Екатериновка, переулок Советов, 22,               актовый зал администрации Екатериновского сельского поселения                  Щербиновского района.

Опубликование информации о публичных слушаниях: районная газета «Щербиновский курьер» от 21 ноября 2013 года № 141 (10147).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - организационный комитет по проведению публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

Количество участников публичных слушаний: 25 человек.

Участники публичных слушаний, получившие право на выступление – нет (письменных заявок на выступление не поступало).

| Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение | Предложения и рекомендации экспертов и участников | Предложения, рекомендации внесены (поддержаны) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или формулировка вопроса | № п/п | Текст предложения, рекомендации | Ф.И.О. эксперта, участника, название организации |  |
| 1. | Рассмотре-ние проекта схем теплос-набжения в рамках прог-раммы комп-лексного раз-вития систем коммуналь-ной инфра-структуры Екатерино-вского сельс-кого поселе-ния Щерби-новского района | 1.1 | В текстовой части проекта слова «муниципального образования Екатериновское сельское поселение» заменить словами «Екатериновское сельское поселение Щербиновского района» в соответствующих падежах. Во введении книги 1.1. тома 1 содержится ссылка на Федеральный закон «О теплоснабжении» необходимо указать номер и дату этого закона. В пункте «б» раздела 1 книги 1.1. тома 1, пункте «г» раздела 2 книги 1.1. тома 1, пункте «а» части 7 главы 1 книги 1.2 тома 1 нарушена последовательность нумерации таблиц. В пункте «а» раздела 2 книги 1.1 тома 1 предложение «Таблицы с подробными данными, используемыми в расчетах радиуса эффективного теплоснабжения приводятся в главе 6 пункта «м» обосновывающих материалов» содержит ссылку на главу 6 пункт «м» Обосновывающих материалов, однако в выше указанном пункте отсутствуют таблицы с данными, используемыми в расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. В пункте «в» части 5 главы 1 книги 1.2 тома 1 предложение «Суммарное потребление тепловой энергии на существующее положение в расчётном элементе территориального деления муниципальном образовании Екатериновское сельское поселение составляет за отопительный период 934,38 Гкал, за год в целом 934,38 Гкал.» изложить в следуюшей редакции: «Суммарное потребление тепловой энергии на существующее положение в расчётном элементе территориального деления в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района составляет за отопительный период 934,38 Гкал, за год в целом 934,38 Гкал.». В пункте «а» части 9 главы 1 книги 1.2 тома 1 содержится ссылка на «ст.3 пункт 8 ФЗ № 190 от 27.07.2010 с изменениями на 25.06.2012» необходимо указать наименование закона. В соответствии с п. 30 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии), данные требования не отражены в пункте «а» части 6 главы 1 книги 1.2 тома 1 (графические материалы отсутствуют). В пункте «а» части 8 главы 1 книги 1.2 тома 1 не указано количество используемого основного топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии. В пункте «б» главы 8 книги 1.2 тома 1 в предложении «Действующие котельные все работают на одном виде топлива, потребность в запасах резервного топлива отсутствует.» не верно указана информация о виде топлива необходимого для работы действующих котельных, так как 2 котельные в качестве основного топлива используют каменный уголь, а 2 природный газ. В пункте «а» главы 2 книги 1.2 тома 1 в предложении «Теплоснабжение муниципального образова-ния Екатериновское сельское поселение в настоящее время осуществляется от 26 источников теплоснабжения» неверно указано количество источников теплоснабжения. В схеме трубопроводов теплосети отопления и вентиляции проектируемой котельной № 1 х. Красный Дар на расчетный срок (графические материалы) расположение сетей не соответствует генеральному плану Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения хутора Красный Дар, ТС-3). В схемах трубопроводов теплосетей отопления и вентиляции проектируемых котельных х. Любимов на расчетный срок (графические материалы) расположение сетей, а также количество котельных не соответствует генеральному плану Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения хутора Любимов, ТС-2). В схемах трубопроводов теплосетей отопления и вентиляции проектируемых котельных с. Екатериновка на расчетный срок (далее – схемы) расположение сетей в котельных № 4, № 5, № 6, № 7 не соответствует генеральному плану Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (схема расположения сетей и сооружений теплоснабжения с. Екатериновка, ТС-1), так как генеральным планом не предусмотрено проектирование котельных для жилых домов, также расположение сетей в котельных № 3, № 10 не соответствуют генеральному плану Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. Нумерация котельных № 3, № 10, № 11, № 12 в наименовании схем не соответствует их обозначению в схемах (котельная под № 3 в наименовании на схеме имеет обозначение котельная № 2, котельная под № 10 в наименовании на схеме имеет обозначение котельная № 8, котельная под № 11 в наименовании на схеме имеет обозначение котельная № 9, котельная под № 12 в наименовании на схеме имеет обозначение котельная № 10). | Руденко Д.Н. |  |

Предложения уполномоченного органа:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

2. Председателю Оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме: Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» Е.Н.Гринченко до 06 декабря 2013 года направить:

2.1. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по теме: Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» главе Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

2.2. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по теме: Рассмотрение проекта схем теплоснабжения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» в администрацию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района для размещения на официальном сайте администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и опубликования в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

Председатель уполномоченного органа:

Гринченко Елена Николаевна                          подпись            «03» декабря 2013 года

(подпись)

Секретарь уполномоченного органа:

Настасий Наталья Васильевна                         подпись            «03» декабря 2013 года

(подпись)