|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 28.09.2017 № 111 |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района на 2017-2032 годы

Водоснабжение

| Содержание | 2 |
| --- | --- |
| Введение | 8 |
| I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | 11 |
| 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.2. Описание территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, не охваченной централизованной системой водоснабжения | 12 |
| 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зонцентрализованного и нецентрализованного водоснабженияи перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 14 |
| 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 15 |
| 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 21 |
| 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 23 |
| 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 25 |
| 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 26 |
| 1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 26 |
| 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 26 |
| II.Направления развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 28 |
| III.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 28 |
| 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 28 |
| 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения | 31 |
| 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и другие) | 31 |
| 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 32 |
| 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 35 |
| 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | 36 |
| 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Екатериновского сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 38 |
| 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 46 |
| 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 46 |
| 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 47 |
| 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 48 |
| 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 48 |
| 3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 50 |
| 3.14. Расчет требуемой мощности водопроводных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонамс разбивкой по годам | 51 |
| 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 52 |
| IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 53 |
| 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам | 53 |
| 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 58 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 59 |
| 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 59 |
| 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 62 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 62 |
| 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен | 62 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 63 |
| 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 64 |
| V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 64 |
| 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие) | 66 |
| VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 67 |
| VII. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 76 |
| VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 79 |
| Технологическое присоединение | 79 |

Водоотведение

| Введение | 82 |
| --- | --- |
| I. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения | 83 |
| 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 83 |
| 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 84 |
| 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 84 |
| 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 85 |
| 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 85 |
| 1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости | 85 |
| 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 86 |
| 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 87 |
| 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 87 |
| II. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 87 |
| 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 87 |
| 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 87 |
| 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 88 |
| 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 88 |
| 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 88 |
| III. Прогноз объема сточных вод | 97 |
| 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 97 |
| 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 97 |
| 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 98 |
| 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 99 |
| 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 99 |
| IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 100 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 100 |
| 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 101 |
| 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 102 |
| Описание принципа технологии оссв | 103 |
| 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 104 |
| 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 105 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 105 |
| 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 105 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 106 |
| V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 107 |
| 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 107 |
| 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 107 |
| VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 108 |
| VII. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 122 |
| VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 126 |

Введение

Схема водоснабжения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на 2017-2032 годы» разработана на основеГенерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Генеральный план).

Генеральный план утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район № 14 от 28 апреля 2016 года.

Проект выполнен по заказу администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на основании муниципального контракта №4 от 16декабря 2016года и в соответствии с техническимзаданием.

Схема водоснабженияЕкатериновского сельского поселенияЩербиновского района в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на 2017-2032 годы» разработана с использованием материалов:

«Схема территориального планирования Щербиновский район»;

данных предоставленных Администрацией Екатериновскогосельского поселения Щербиновского района;

данных предоставленных ООО «Щербиновский коммунальщик».

Актуализация данногодокумента основывается на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:

постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 N 208, от 13.12.2016 N 1346);

постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

Указ Президента от 04 июня 2008 года №889«О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года»;

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года№ 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Основные параметры развития определены Генеральным планом и перечисленными программными документами, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водопроводно- канализационного хозяйства (далее ВКХ)Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

В качестве инструментов разработки использовалось специализированное программное обеспечения «Гидравлический расчёт напорных трубопроводов».

Программа позволяет рассчитать потери напора водопровода на единицу длины трубопровода (так называемый «гидравлический уклон»).

Определяет гидравлическое сопротивление стыковых соединений в напорных трубопроводах. Учитываетматериал трубопровода.

Разработка настоящей документации вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития,направленных на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Екатериновскогосельского поселения Щербиновского района,как поселенияобеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, способствующих улучшению демографической ситуации.

Основные цели развития системы водоснабжения:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности Екатериновскогосельского поселения Щербиновского района, с учетом перспектив развития до 2032 года;

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения;

снижение потерь при добыче и транспортировке;

обеспечение населения качественным и безопасным для здоровья ресурсом.

Поставленные цели должны достигаться в условии минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично в условиях, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось. Требуется реконструкция существующих водопроводных сетей и строительство новых объектов отвечающих современным требованиям.

Основные мероприятия документации развития системы водоснабжения:

1) строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

2) строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сооружений, водоводов и водопроводных сетей для подключения сельских поселений;

3) модернизация существующих водопроводных сооружений для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил;

4) модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода (на участках водопровода сосверх нормативным сроком службы); с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей;

5)модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности подачи воды;

6) реконструкция резервуаров и водонапорных башен с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов;

7)создание системы управления водным балансом и режим подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

В данной разработкедокументации «Схемы водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на период до 2032 года» как и в ранее разработанномГенеральном плане, сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

хозяйственно-питьевые нужды населения;

непредвиденные расходы;

хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

полив зелёных насаждений;

нужды пожаротушения.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе анализа существующего состояния водопроводного хозяйства Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Основные цели документации развития системы водоснабжения:

подключение к водопроводным сетям вновь строящихся объектов социальной сферы и жилищного фонда;

строительствоновых и (или) реконструкциясуществующих водопроводных сетей;

повышения энергоэффективности подачи воды;

бесперебойная подача воды потребителям;

снижение аварийности на водопроводных сетях;

снижение потерь при транспортировке;

снижение неучтенных расходов;

автоматизация и диспетчеризацияслужбы эксплуатации сетей;

модернизация существующих водозаборов;

выбор системы очистки воды;

улучшение качества поставляемого ресурса.

I. Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление

территориисельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время водоснабжение села Екатериновка и хутора Красный Даробеспечивается холодной водой питьевого качества от магистрального Ейского группового водопровода МВ-II-4 (далее - ЕГВ).Водозабор группового водопровода расположен в поселке Октябрьский Ленинградского района и состоит из 30 скважин, в том числе шесть – резервных. Из скважин по четырем водоводам вода подается на станцию очистки. Очистка производится методом хлорирования. После очистки питьевая вода поступает в магистральный водопровод, по которому подается в населенные пункты.

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лабораторный контроль качества воды, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных колодцев не осуществляется.

Большая часть население села Екатериновка и хутора Красный Дар обеспечена холодным централизованным водоснабжением.

Хутор Любимов и хутор Новый Путь не имеют централизованного водоснабжения.Население имеет собственные колодцы, и используют их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Лабораторный контроль качестваводы, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных колодцев не осуществляется.

Водопроводные сооружения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района находятся в хозяйственном ведении и обслуживаются ООО «Щербиновский коммунальщик». Основным видом деятельности предприятия является и реализация питьевой воды для жителей, проживающих в индивидуальной жилой застройке и прочих потребителей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, а также контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.

В соответствии с определением, данным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - «эксплуатационная зона» -зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Екатериновское сельское поселение делится на следующие эксплуатационные зоны:

территория села Екатериновка - централизованное и нецентрализованное водоснабжение;

территория хутора Красный Дар - централизованное и нецентрализованное водоснабжение;

территория хутора Любимов - нецентрализованное водоснабжение;

территория хутора Новый Путь - нецентрализованное водоснабжение.

ООО «Щербиновский коммунальщик» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевоговодоснабжения на территории эксплуатационных зон села Екатериновка и хутора Красный Дар.

Подвоз холодной (питьевой) воды населению хутора Любимов осуществляет муниципальное казенное предприятие «Услуга» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Таблица № 1

| № п/п | Население | Удельноеводопотребление л/суткиначел | Население м3/сутки | Производство м3/сутки | Итого м3/сутки | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Екатериновка | 89 | 237 | 0 | 240 | 45,2 |
| 2 | х КрасныйДар | 68 | 10 | 0 | 10 | 45,2 |

1.2. Описание территории Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района, не охваченной централизованной

системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически несвязанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низкодебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

На территорииЕкатериновского сельского поселенияЩербиновского района имеются зоны с нецентрализованным водоснабжением. В них входят населенные пункты:

хутор Любимов;

хутор Новый Путь.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон

централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - «технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды».

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Согласно представленному положению, в Екатериновском сельском поселенииЩербиновского района сложились одна технологическая зона централизованного водоснабжения - ООО «Щербиновский коммунальщик». В данной зоне осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающих в частной застройке, общественных зданий и иных объектов на территории села Екатериновка и хутора Красный Дар. В указанной зоне, для водоснабжения абонентов, организованы водопроводные сооружения в составе:

железобетонные резервуары чистой воды – 2 шт. по 750 м3;

насосная станция II подъема на 30 кВт;

магистральные и разводящие водоводы питьевой воды;

водонапорная башня Рожновского V=50м3;

В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Щербиновский коммунальщик» обеспечение горячей водой населения, проживающих в многоквартирных домах и общественных зданиях на территории поселения не осуществляется. В указанной зоне для горячего водоснабжения абонентов используются индивидуальные котлы.

1.4.Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников

водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения населенных пунктов- село Екатериновка и хутор Красный Дар, технологической зоны ООО «Щербиновский коммунальщик»является Ленинградское месторождение пресных подземных вод с утвержденными запасами в объеме 155 тыс.м3/сут., фактический забор воды - 45 - 58 тыс.м3/сут. и обусловлен сезонной неравномерностью водопотребления.

Водозабор группового водопровода расположен в п.Октябрьский Ленинградского района и состоит из 30 скважин (I подъем), в том числе 6 резервных, располагающихся практически в одном створе, с межскважинным расстоянием от 200 до 400 м. Глубины скважин от 220 до 250 м. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ-12-160-100 -25 ед., ЭЦВ-10-120-80 - 1 ед., ЭЦВ-10-120-100 - 4 ед. Фактическидебит каждой скважины в эксплуатационный период составляют 2,8 тыс.м3/сутки. Уменьшение дебита за период эксплуатации не наблюдается.

От скважин сырая вода подается по 4 водоводам на станцию очистки воды. Учет забранной из источника воды осуществляется на станции очистки воды 4 приборами US - 800. После очистки питьевая вода поступает в магистральный водопровод, по которому подается в населенные пункты. Предприятие имеет единый управленческий центр в городе Ейске.

В настоящее время обеспечивает питьевой водой два субъекта Российской Федерации: северную зону Краснодарского края - шесть муниципальных образований: городЕйск, Ейский, Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Кущевский, Крыловской районы и южную зону Ростовской области - Азовский район.

Общая протяженность обслуживаемых водопроводных сетей составляет 1954 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов - 122.

Водоснабжение селаЕкатериновка и хутора Красный Дар осуществляется от магистрального водопровода МВ-II-4 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Результаты технического обследования водозабора группового водопровода позволяют сделать следующие выводы:

паспорта на скважины - имеются;

состояние скважин - удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях;

срок эксплуатации скважин не превышает нормативный срок эксплуатации. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб;

водозабор осуществляется в пределах установленных норм;

зона санитарной охраны организованы всоответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84«Водоснабжение наружные сети и сооружения».

Несанкционированный доступ на территорию посторонних лиц и животных не возможен.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Станция водоподготовки на водозаборных сооружениях группового водопровода расположена в поселке Октябрьский Ленинградского района,введена в эксплуатацию в 1980 году. Проектная производительность станции составляет - 80 тыс. м3/сутки. В настоящее время фактическая используемая мощность составляет 42-45 тыс. м3/сутки. На станции принята одноступенчатая схема очистки воды, прямоточного фильтрования.

В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района дополнительных станций водоподготовки и водоочистки не имеется.

Классическая схема очистки воды на водопроводных станциях включает в себя первичное хлорирование, коагуляцию сернокислым алюминием, отстаивание или осветление в слое взвешенного осадка, фильтрование через песчаную загрузку, вторичное хлорирование. Однако в условиях ухудшения качества воды поверхностных источников данная технология не обеспечивает требуемого качества воды. В настоящее время одним из элементов прогрессивных технологических схем водоочистки является совместное применение новых высокоэффективных коагулянтов и флокулянтов, что способствует улучшению осветления воды, снижению бактериальных и органических загрязнений. В частности, на водопроводных станциях внедряется технология, которая предусматривает использование оксихлоридаалюминия совместно с высокомолекулярными катионными флокулянтами и осветление воды вотстойниках, оснащенных тонкослойными модулями. Применение данной технологии возможно как вариант, при проектировании системы водоочистки.

При проведении технического обследования станции очистки и подготовки воды в поселке Октябрьский установлено, что износ оборудования составляет 30%, в то же время эксплуатационное состояние станции - удовлетворительное. Станция пригодна при использовании для очистки и подготовке воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Рисунок 1. Анализ качества питьевой воды на насосной станции IV подъема ООО «Щербиновский коммунальщик»

Рисунок 2-3. Анализ качества питьевой воды в разводящих сетях ООО «Щербиновский коммунальщик»

Рисунок 4-5. Анализ качества питьевой воды в разводящих сетях ООО «Югводоканал»

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности

подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода

электрической энергии, необходимой для подачи установленного

объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Екатериновского сельского поселенияЩербиновского района в северной части села Екатериновка расположены водопроводные сооружения. В состав основных сооружений входит:

сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

насосная станция II подъема;

резервуары чистой воды 2 шт. V=750м3;

водонапорная башня Рожновского V=50 м3.

Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке приведён в таблице2.

Таблица №2

| Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 250 |
| Реализация воды | м3/сут | 139 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 45,2 |
| Количество водозаборов | ед. | 0 |
| Общая протяженность сетей | км | 45,9 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 32,2 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | 1,2 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 1 |
| Количество водонапорных башен | ед./м3 | 1/50 |
| Количество резервуаров | ед./м3 | 2/1500 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 0,15 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 2803 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 89 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

Производительность Ейскогогрупповой водопровода составляет 58,0 тыс. м3/сут., по данным ООО «Югводоканал».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы Ейского групповой водопровод находится в ведении ООО «Югводоканал».

Схема подачи воды:

I подъем воды осуществляется на водозаборерасположеном в поселке Октябрьский Ленинградского района. Водозабор состоит из 30 скважин (I подъем), в том числе 6 резервных, располагающихся практически в одном створе, с межскважинным расстоянием от 200 до 400 м.

Насосами, марки ЭВЦ-12-160-100 -25 ед., ЭВЦ -10-120-80 - 1 ед., ЭВЦ -10-120-100 - 4 ед., подымается вода киммерийского водоносного горизонтаc глубины от 220 до 250 м. Далее вода подается по 4 водоводам на станцию очистки воды. Учет забранной из источника воды осуществляется на станции очистки воды 4 приборами US - 800. После очистки питьевая вода с помощью ВНСпоступает в магистральный водопровод, по которому подается в Екатериновское сельское поселение Щербиновского района.

В селеЕкатериновкавода поступает в 2 резервуара чистой воды емкостью по 750 м3 .

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сооружениях после резервуаров чистой воды емкостью 750 м3 установлена водонасосная станция II подъема (далее - ВНС II подъема). Производительность насосной станции 90 м3 /час.

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы для воды:

Агрегат КМ80-50 - 2 шт. (требует замены);

Агрегат КМ160-30  - 2 шт. (требует замены);

Агрегат ВХС к/25 А- дренажный - 2 шт. (требует замены).

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть села Екатериновка и на иные объекты для потребления.

Учет расхода электрической энергии на ВНС II организован и составляет 0.015кВт.ч/м3на единицу реализации услуг.

При проведении технического обследования ВНСII подъема установлено, что эксплуатационное состояние станции неудовлетворительное. Износ оборудования станции превышает 70%. ВНС II непригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления).

Анализ состояния и функционирования существующих сооружений систем водоснабжения.

Таблица №3

| Наименование | Материал | Объем м3 | Мощность,кВт | Техническое состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| с. Екатериновка | Кирпич | 90м3/ч | 30 |  | 1988 |
| Резервуары и водонапорные башни |
| В Б Р | сталь | 50 |  | 100 | 1988 |
| Р Ч В №1 | ж/б | 750 |  |  | 1988 |
| Р Ч В №2 | ж/б | 750 |  |  | 1988 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных

сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа

сетей и определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении ООО «Щербиновский коммунальщик» находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.Существующие водопроводные сети частично закольцованные, выполнены изстали, асбестоцемента и ПНД, с диаметром труб от 50 до 160 мм. Эксплуатирующая организация обслуживает водопроводные сооружения и сети на территориисела Екатериновка и хутора Красный Дар Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в сельском поселении приведены в таблице 4.

Таблица № 4

| Наименование | Материал | Диаметр | Протяженность, км. | Техническое состояние, % износа | Год постройки | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |
| В-1-1 | а/ц | 150 | 2,273 |  |  | 25 |
| В-1-1 | сталь | 100 | 1,200 |  |  | 5 |
| В-1-1 | сталь | 219 | 10,844 |  |  | 70 |
| Разводящие сети |
| трубопровод | а/ц | 100 | 0,150 | 40 | 1960 | 1 |
| трубопровод | а/ц | 150 | 0,200 | 26 | 1985 | 3 |
| трубопровод | сталь | 125 | 6,070 | 50 | 1960 | 36 |
| трубопровод | ПЭ | 110 | 35,435 | 25-65 | 1985 | 45 |
| трубопровод | ПЭ | 160 | 2,870 | 26 | 1985 | 10 |
| трубопровод | ПЭ | 125 | 1,130 | 25 | 1985 | 5 |

Согласно предоставленным данным общая протяженность водопроводных сетей Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет 57,9 км.

село Екатериновка:

стальных труб Ø125-200 – 18,11км;

асбестоцементные трубы Ø100-125-150 – 0,35 км;

трубы п/э Ø100-150 – 39,44км.

Диаграма В целом в сельском поселении водопроводные сети проложены из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовыхтрубопроводов диаметром от 50 до 160 мм общей протяженностью более 57 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 50%. Водопроводными сетями охвачено 85% территории жилой застройки.

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических

проблем, возникающих при водоснабжении Екатериновского

сельского поселения Щербиновского района, анализ исполнения

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,

муниципальный контроль, об устранении нарушений,

влияющих на качество и безопасность воды

На основании представленных заказчиком исходных данных и анализа материалов, собранных при актуализации схемы водоснабжения, выявлен ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Екатериновского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей. В поселении около 68,1% сетей составляют полиэтиленовые трубы. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы имеют износ более 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков.

Анализ состояния

Неучтенные расходы, потери и расходы на технологические нужды в системе водоснабжения составляли в 2016году - 45,2%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации водопроводных сооружений: расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, ВБР, опорожнение сети при производстве ремонтных работ.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

Таблица №5

| № п. п | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственныхмощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 104,5 т.м3 подано 57,2 т.м3 реализовано | 47,3 т.м3 | - | 100 % |

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района не организована.

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах осуществляется за счет индивидуальных котлов.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических

решений по предотвращению замерзания воды применительно

к территории распространения вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет:

для суглинков и глин 0,49м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 0,6м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,64м;

для крупнообломочных грунтов 0,73м.

Технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется так какЕкатериновское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом

законномосновании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах Екатериновского сельского поселения Щербиновского района владеетна законном основании Екатериновское сельское поселение Щербиновского района (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик»).

Советом Екатериновского сельского поселения Щербиновского района второго созыва пятьдесят третьей сессии от 2 июля 2012 года № 1принято решение об учреждении межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» (далее – Общество).

Осуществление деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, озеленению, выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия.

Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;

самостоятельно планировать свою деятельность;

самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства.

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые

значения показателей развития централизованных

систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения на период до 2032 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи схемы водоснабжения:

строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генпланом (подключение новых абонентов);

строительство водопроводов для обеспечения бесперебойности подачи воды (закольцовка сети);

строительство станций водоподготовки, для обеспечения санитарных и экологических норм и правил, обеспечения эпидемиологического благополучия населения, а также повышения экологической и энергетической эффективности;

реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений (строительство станции водоподготовки, строительство ВНС II подъем);

реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды: снижения аварийности, потерь и повышения качества воды.

Целевые показатели деятельности ООО «Щербиновский коммунальщик» не разрабатывались.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

поселения

Сценарий развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района определен исходя из прироста численности населения и прироста площадей строительных фондов на территории населенных пунктов.

Сценарий развития централизованной системы водоснабжения Екатериновского сельского поселенияЩербиновского района включает в себя:

строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий и подключения новых абонентов;

закольцовка сети;

строительство ВНС II подъема;

строительство магистрального водовода в хутор Любимов;

строительство водонапорных башен Рожновского;

реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и повышения качества воды.

III. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды

при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района формируется под влиянием ряда факторов в совокупности, создающих особые условия водопользования:

высокая сезонная неравномерность потребления;

высокая доля временного населения (отдыхающие);

высокая доля частного сектора;

необходимость подавать воду с высокими напорами;

предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива.

Общий баланс подачи и реализации воды ООО «Щербиновский коммунальщик» за последние 2 года (2015-2016 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2015год (факт) | 2016год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработкиводы (подъем) | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 100,2 | 104,5 |
| 3 | Объем воды используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 100,2 | 104,5 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 44,7 | 47,3 |

Неучтенные расходы воды структурно подразделяются на следующие группы:

полезные, технологически необходимые расходы;

потери из водопроводной сети и емкостных сооружений;

нерегистрируемые (организационно-учетные).

Рисунок 6

Полезные, технологически необходимые расходы воды включают:

1)  расход воды на собственные нужды водоснабжающего предприятия, профилактическое обслуживание системы транспорта воды:

а) водопроводная сеть:

промывка тупиковых участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция);

промывка действующих участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция);

промывка сетей с малыми скоростями;

промывка новых участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция);

проверка пожарных гидрантов;

технологические нужды эксплуатации трубопроводов сетей водоотведения (промывка трубопроводов, ликвидация засоров);

б) емкостные сооружения:

профилактическая чистка резервуаров питьевой воды и баки водонапорных башен очищают от осадков (днища) и обрастаний (стены и колонны), устраняя обнаруженные дефекты. Периодичность очистки определяется результатамипроизводственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год. (Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации Мдк 3-02.2001).После окончания ремонта или чистки резервуара обязательно проводят его дезинфекцию хлорной водой;

естественная убыль воды;

2)  расходы воды при проведении работ, связанных с устранением аварий и повреждений на водопроводной сети (опорожнение, промывка трубопроводов, дезинфекция);

3) расходы на противопожарные нужды;

4) расходы воды на нужды городского хозяйства - полив зеленых насаждений, улиц.

Потери из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

1) расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

2) расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

3) скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

4) расходы воды, не регистрируемые водоснабжающим предприятием, не оплаченные потребителями при самовольном пользовании системами коммунального водоснабжения (несанкционированное водопользование).

Нерегистрируемые расходы воды включают: расходы, не учтенные вследствие погрешности средств измерений подачи воды в город; расходы, не учтенные вследствие погрешности водосчетчиков абонентов.

Потери в системе водоснабжения напрямую зависят от:

уровня оснащенности этих систем приборами учета расходования воды;

сверхнормативного срока эксплуатации водопроводной сети;

использования стальных труб, не защищенных от коррозии;

неудовлетворительной обеспеченности ресурсами наремонтно-эксплуатационные нужды;

отсутствия  надежных приборов для своевременного обнаружения утечек воды.

Потери в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района  составляют- 111м³/сутки, при протяженности сети 57,9 км., потери на 1 км.сети составляют почти 1,92м³/сутки.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по

технологическим зонам водоснабжения

В системе водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района централизованное водоснабжение сложилось в селеЕкатериновка и хуторе Красный Дар.

Технологическая зона централизованного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района охватывает территорию населенных пунктов, в которых осуществляет деятельность по водоснабжению ООО «Щербиновский коммунальщик».

Таблица  № 7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 100,2 | 104,5 |
| 2 | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 55,5 | 57,2 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой,

технической воды по группам абонентов с разбивкой на

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные

нужды юридических лиц и другие нужды поселения

(пожаротушение, полив и другие)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице № 8.

Таблица№ 8

| Наименование | Единица измерения | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг, всего, в т. ч. | тыс. м3 | 55,5 | 57,2 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 52,5 | 54,6 |
| прочим потребителям в т. ч. | тыс. м3 | 3,0 | 2,6 |
| питьевая | тыс. м3 | 3,0 | 2,6 |
| техническая | тыс. м3 | 0 | 0 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей,

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных

данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг

В состав Екатериновского сельского поселенияЩербиновского района входит четыре населенных пункта - селоЕкатериновка, хутор Красный Дар, хутор Любимов и хутор Новый Путь. Численность населения приведенасогласно данным полученным от администрации сельского поселения, современное состояние 2016 год (факт). Перспективная численность населения указана согласно Генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок 2032год.

Таблица № 9

| Наименование населен-ного пункта | Численность населения, чел (2016г.) | Численность населения, чел (2024г.) | Численность населения, чел (2032г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Екатериновка | 2656 | 5919 | 9600 |
| х. Красный Дар | 147 | 189 | 189 |
| х. Любимов | 448 | 900 | 1950 |
| Екатериновское СП | 3251 | 7008 | 11739 |

На 2016 год система водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района имеет следующие показатели (данные предоставлены обслуживающей организациейООО «Щербиновский коммунальщик»).

Среднесуточная подача воды в сеть (2016) составляют 250 м3/сут.

Неучтенные расходы при транспортировке -45,2%.

Расчетные расходы водопотребления определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. Представлены в таблицах № 10-12.

Таблица № 10

село Екатериновка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние (2016г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2656 | 1,1 | 467,5 |
| 2 | Итого: |  | 2656 |  | 467,5 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 46,7 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 110 |  | 9,1 |
| 5 | Общеобразовательные школы | 10 | 500 |  | 5,5 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 116,9 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | 50 | 2656 |  | 132,8 |
| 8 | ВСЕГО: |  | 2656 |  | 778,43 |

Таблица № 11

хутор Любимов

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние (2016г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 448 | 1,1 | 78,8 |
| 2 | Итого: |  | 448 |  | 78,8 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 7,9 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 45 |  | 3,7 |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 19,7 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | 50 | 448 |  | 22,4 |
| 7 | ВСЕГО: |  | 448 |  | 132,56 |

Таблица № 12

хутор Красный Дар

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние (2016г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 147 | 1,1 | 25,9 |
| 2 | Итого: |  | 147 |  | 25,9 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,5 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 50 | 147 |  | 7,4 |
| 6 | ВСЕГО: |  | 147 |  | 42,28 |

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы абонентов представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

| Виды услуг | Месячный норматив потребления |
| --- | --- |
| Отопление жилых домов | 0,02 Гкал/м2 |
| Холодная вода для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 3,192 м3/чел. |
| Подогрев воды на объем холодной воды в размере 3,192 м3/чел. для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации, при отсутствии приборов учета | 0,158 Гкал/чел. |
| Подогрев 1 м3холодной воды для расчета тарифа на услуги горячего водоснабжения | 0,0495 Гкал/м3 |
| Подогрев 1 м3холодной воды при наличии приборов учета | 0,0495 Гкал/м3 |
| Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 4,408 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (природного газа) | 3,6 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (привозного газа) | 2,9 м3/чел. |
| Холодная вода без канализации | 2,4 м3/чел. |
| Холодная вода – водоразборная колонка | 1,2 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии зимнего водопровода в доме, с ванной с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечнымводоразбором | 6,4 м3/чел. |
| Холодная вода в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией, ванными, работ. На твердом топливе | 4,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии ванны, холодной, горячей воды. | 7,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии природного газа | 3,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии привозного газа | 2,9 м3/чел. |
| Вывоз и захоронение жидких нечистот | 0,0917 м3/чел. |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей,

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На водопроводных сооружениях и водопроводных сетях систем централизованного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района установлены приборы коммерческого учета. Осуществляется технологический учет поставляемой воды. Водопроводные сооружения частично оборудованы расходомерами и манометрами.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

ВЕкатериновском сельском поселенииЩербиновского района контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, приведена в таблице № 14.

Таблица№ 14

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |
| --- | --- |
|  | факт 2014 г. | факт 2015 г. | факт 2016 г. |
| Население, всего: | 51,4 | 52,5 | 54,6 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 48 | 52,5 | 54,6 |
| без приборов учета | 3 | 0 | 0 |
| Бюджетные предприятия, всего: | 1,703 | 1,622 | 1,46 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 2 | 2 | 1 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 2,351 | 2,199 | 2,724 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 2 | 2 | 3 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Всего | 55 | 55,5 | 57,2 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 52 | 55,5 | 57,2 |
| без приборов учета | 3 | 0 | 0 |

Отсутствие приборов учета на домовых вводах делает невозможным:

контроль внутридомовых утечек и хищений воды;

контроль реализации;

невозможно организовать поиск утечек в наружных сетях;

не учитываются общедомовые расходы на полив придомовых территорий;

не учитывается наполнение систем отопления после ремонта;

не учитывается расход воды на промывку систем отопления.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

В состав системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения группового водопровода расположенные в п. Октябрьский Ленинградского района, магистрального Ейского группового водовода, ВНС II подъема, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Источником водоснабженияявляется Ленинградское месторождение пресных подземных вод с утвержденными запасами в объеме 155 тыс.м3/сут., фактический забор воды – 45 - 58 тыс.м3/сут. и обусловлен сезонной неравномерностью водопотребления.

Краткая характеристика водопроводных сооружений находящихся на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (эксплуатируемые ООО «Щербиновский коммунальщик»).

На территории сооружений расположена станция II подъема, повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы для воды:

Агрегат КМ80-50 – 2 шт. (требует замены);

Агрегат КМ160-30  – 2 шт. (требует замены);

Агрегат ВХС к/25 А – дренажный – 2 шт. (требует замены).

Таблица № 15

| Наименование | Материал | Объем м3 | Мощность, кВт | Техническое состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| с. Екатериновка | Кирпич | 90м3/ч | 30 | 70 | 1988 |
| Резервуары и водонапорные башни |
| В Б Р | сталь | 50 |  | 100 | 1988 |
| Р Ч В №1 | ж/б | 750 |  | 50 | 1988 |
| Р Ч В №2 | ж/б | 750 |  | 50 | 1988 |

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от водозабора до водопроводных сооружений показал, что по состоянию на 2016год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВНС II подъема до потребителей в селеЕкатериновка показал, что по состоянию на 2016год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов не обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором вследствие высокой изношенности и отсутствия полной закольцовки.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития Екатериновского сельского поселения Щербиновского района показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение в хуторе Красный Дар.

Необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и монтаж оборудования отвечающее энергосберегающим технологиям.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Екатериновского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей, до 70%.

Применение стальных и асбестоцементных - труб представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. В стальных трубах такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Асбестоцементные трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома имеет свои недостатки - в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального и дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций.

Общий вывод по системе водоснабженияЕкатериновского сельского поселения Щербиновского района: производственные мощности системы водоснабжения по состоянию на 2016год схемы водоснабжения не имеют достаточный резерв для развития и требуют реконструкции сетей и монтаж оборудования отвечающего энергосберегающим технологиям.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической

водына срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития

Екатериновского сельского поселения Щербиновского района,

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой,

технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема

потребления воды населением и его динамики с учетом

перспективы развития и изменения состава

и структуры застройки

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабженияЕкатериновского сельского поселения Щербиновского района, по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района до 2032 года рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

Сводом правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22 июня 2008 года№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).

Согласно которого, исходя из усредненных норм, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Екатериновском сельском поселенииЩербиновского района (согласно степени благоустройства): на одного жителя (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости бассейна) в сутки с ванными и местными водонагревателями составляет:

для индивидуальной жилой застройки - 160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды;

для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 200 л/сутки;

общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах – 10 л/сутки;

поликлиники и амбулатории – 13 л/сутки;

детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами – 75 л/сутки;

плавательные бассейны – 10 л/сутки;

расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 50 л/сутки.

При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества-25%.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009  принимается равным 2,5 л/сутки (2,5 л/сутки на одну струю).

Расход воды и число струй на наружное пожаротушение принимается равным 10,0 л/сутки.

Исходя из вышеуказанного перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района на расчетный срок схемы водоснабжения рассчитаны по предоставленным данным, с учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения.

Перспективный баланс потребления воды по Екатериновскомусельскому поселению Щербиновскому району, на 1-ю очередь, 2-ю очередь и перспективу до 2032года- в таблицах№16-18.

Таблица№ 16

Прогнозный баланс потребления воды село Екатериновка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2656 | 1,1 | 467,5 | 160 | 5919 | 1,1 | 1041,7 | 160 | 9600 | 1536 | 1,1 | 1689,6 | 616704 |
| 2 | Итого: |  | 2656 |  | 467,5 |  | 5919 |  | 1041,7 |  | 9600 | 1536,0 |  | 1689,6 | 616704,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 46,7 | 10% |  |  | 104,2 | 10% |  | 153,6 |  | 169,0 | 61670,4 |
| 4 | Отдыхающие в гостиницах, пансионатах и санаториях общего типа, мест | 200 | 0 |  | 0,0 | 200 | 50 |  | 11,0 | 200 | 140 | 28,0 |  | 30,8 | 11242 |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 110 |  | 9,1 | 75 | 300 |  | 24,8 | 75 | 540 | 40,5 |  | 44,6 | 16260,75 |
| 6 | Общеобразовательные школы | 10 | 500 |  | 5,5 | 10 | 1100 |  | 12,1 | 10 | 2100 | 21,0 |  | 23,1 | 8431,5 |
| 7 | Стационарные больницы | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 153 |  | 19,4 | 115 | 343 | 39,4 |  | 43,4 | 15837,17 |
|  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 150 |  | 2,1 | 13 | 320 | 4,2 |  | 4,6 | 1670,24 |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 100 |  | 0,3 | 3 | 300 | 0,9 |  | 1,0 | 361,35 |
| 10 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10,0% | 0 |  | 0,0 | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 350 | 35,0 |  | 38,5 | 14052,5 |
| 11 | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,7 | 12 | 150 |  | 2,0 | 12 | 400 | 4,8 |  | 5,3 | 1927,2 |
| 12 | Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 400 |  | 33,0 | 75 | 1200 | 90,0 |  | 99,0 | 36135 |
| 13 | Бани | 290 | 0 |  | 27,4 | 290 | 26 |  | 8,3 | 290 | 60 | 17,4 |  | 19,1 | 6986,1 |
| 14 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 116,9 | 25% |  |  | 260,4 | 25% |  | 384,0 |  | 464,6 | 154176,0 |
| 15 | Полив зеленых насаждений | 50 | 2656 |  | 132,8 | 50 | 5919 |  | 296,0 | 50 | 9600 | 480,0 |  | 528 | 84480,0 |
| 16 | ВСЕГО: |  | 2656 |  | 778,4 |  | 5919 |  | 1815,3 |  | 9600 | 2834,8 |  | 3160,53 | 1029934,2 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сутки | 2834,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сутки | 3160,5 |
| 3 | Общий расход | м3/сутки | 3160,53 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 102,72 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/сутки | 28,53 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/сутки | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/сутки | 10 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/сутки | 12,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

48

Таблица №17

Прогнозный баланс потребления воды хутор Любимов

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 448 | 1,1 | 78,8 | 160 | 900 | 1,1 | 158,4 | 160 | 1950 | 312 | 1,1 | 343,2 | 125268 |
| 2 | Итого: |  | 448 |  | 78,8 |  | 900 |  | 158,4 |  | 1950 | 312,0 |  | 343,2 | 125268,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 7,9 | 10% |  |  | 15,8 | 10% |  | 31,2 |  | 34,3 | 12526,8 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 45 |  | 3,7 | 75 | 45 |  | 3,7 | 75 | 315 | 23,6 |  | 26,0 | 9485,44 |
| 5 | Общеобразовательные школы | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 700 | 7,0 |  | 7,7 | 2810,5 |
| 6 | Стационарные больницы | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 180 | 20,7 |  | 22,8 | 8311,05 |
| 7 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 240 | 3,1 |  | 3,4 | 1252,68 |
|  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 200 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10,0% | 0 |  | 0,0 | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 50 | 5,0 |  | 5,5 | 2007,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 50 |  | 0,7 | 12 | 50 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| 11 | Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 100 |  | 8,3 | 75 | 100 | 7,5 |  | 8,3 | 3011,25 |
| 12 | Бани | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 45 |  | 14,4 | 290 | 45 | 13,1 |  | 14,4 | 5239,57 |
| 13 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 19,7 | 25% |  |  | 39,6 | 25% |  | 78,0 |  | 94,4 | 31317,0 |
| 14 | Полив зеленых насаждений | 50 | 448 |  | 22,4 | 50 | 900 |  | 45,0 | 50 | 1950 | 97,5 |  | 107,25 | 17160,0 |
| 15 | ВСЕГО: |  | 448 |  | 132,56 |  | 900 |  | 285,8 |  | 1950 | 599,90 |  | 668,46 | 218871,59 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сутки | 599,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сутки | 668,5 |
| 3 | Общий расход | м3/сутки | 668,46 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 26,74 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/сутки | 7,43 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/сутки | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/сутки | 10 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/сутки | 12,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

50

Таблица  № 18

Прогнозный баланс потребления воды хутор Красный Дар

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/суткина чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 147 | 1,1 | 25,9 | 160 | 189 | 1,1 | 33,3 | 160 | 189 | 30,24 | 1,1 | 33,3 | 12141,36 |
| 2 | Итого: |  | 147 |  | 25,9 |  | 189 |  | 33,3 |  | 189 | 30,2 |  | 33,3 | 12141,4 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  |  | 3,3 | 10% |  | 3,024 |  | 3,3 | 1214,1 |
| 4 | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 50 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,5 | 25% |  |  | 8,3 | 25% |  | 7,6 |  | 9,1 | 3035,3 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | 50 | 147 |  | 7,4 | 50 | 189 |  | 9,5 | 50 | 189 | 9,5 |  | 10,395 | 1663,2 |
| 7 | ВСЕГО: |  | 147 |  | 42,28 |  | 189 |  | 54,4 |  | 189 | 50,87 |  | 56,79 | 18294,94 |
|  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сутки | 50,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сутки | 56,8 |
| 3 | Общий расход | м3/сутки | 56,79 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 4,97 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/сутки | 1,38 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/сутки | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/сутки | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/сутки | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

52

Согласно приведенного расчета,суммарный суточный расход по Екатериновскомусельскому поселениюЩербиновского района приведен в таблице№ 19.

Таблица № 19

| № п/п | Периоды | ПКР сельского поселения(м³/сутки) с расчетом 160-200л/сутки. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современное состояние2016год | 981,3 |
| 2 | на 1-ю очередь строительства до 2024года | 2155,5 |
| 3 | Расчетный срок до 2032года | 3885,78 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в Екатериновском сельском поселенииЩербиновского района не предусмотрена.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой,технической воды (годовое, среднесуточное,

максимальное суточное)

В Екатериновском сельском поселенииЩербиновского района приборный коммерческий учет горячей и питьевой воды, потребленной абонентами, организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) на расчетный срок схемы водоснабжения по Екатериновскому сельскому поселениюЩербиновского района рассчитаны с учетом данных предоставленных ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и данными представленными в Генеральном плане Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и перспектив развития поселения.

Фактический расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды поЕкатериновскому сельскому поселениюЩербиновского района представлены в таблице  № 20.

Таблица №20

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расчетный расход на расчетный срок | м3 /сут. | 981,3 | 2155,5 | 3885,78 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 1079,43 | 2371,05 | 4274,39 |
| Общий расход | м3 /сут. | 1079,43 | 2371,05 | 4274,39 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 33,2 | 72,7 | 134,43 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | м3 /сек. | 9,78 | 20,89 | 37,34 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей,

питьевой, технической воды, которую следует определять по

отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение,

с разбивкой по технологическим зонам

В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района сложилась своя технологическая зона централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (технологической зоне) осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик», которое осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах, частной застройке, общественных зданий и иных объектов на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Потребителями воды питьевого качества в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района являются следующие типы абонентов:

абоненты группы «население» - многоквартирные и жилые дома, для проживания населения;

абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения;

абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица;

абоненты группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в производственных целях;

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок представлен в таблице № 21.

Таблица № 21

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 208,9 | 450,2 | 685,5 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 6,7 | 26,8 | 83,6 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 10,3 | 24,3 | 48,9 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 52,2 | 112,5 | 207,4 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,

питьевой, технической воды при ее транспортировке

(годовые, среднесуточные значения)

Потери питьевой воды включают в себя:

расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организации осуществляющей водоснабжение на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района фактические потери воды при ее транспортировке составляют -45,2% от общей поданной в сеть, также имеют место балансовые потери, в связи с невозможностью организации полного приборного учета.

Значения фактических и планируемых потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по водоснабжению в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района показаны в таблице №22.

Таблица № 22

| Организация | Единица измерения | Объем потерь воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2024 | 2032 |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | % | 45,2 | 33,7 | 11,5 |

Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок Схемы водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на 2017-2032 годы,будут значительно снижены.

Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого качества из водопроводных сетей с 2017 по 2032 годы представлены на диаграмме № 2

Диаграмма № 2

Снижение потерь на 11,5%, после 1 этапа (до 2021 года) проведения мероприятий в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района,обусловлено решением ряда первоочередных задач:

замена трубопровода из стальных труб;

замена труб на участках с наиболее частым количеством аварий;

строительство водопроводных сооружений.

Стратегия снижения потерь воды, реализуется и управляется комбинацией из четырех первичных компонентов контроля и снижения реальных потерь воды (рисунок № 6), в их числе:

управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных (АВР) и планово-профилактических работ (ППР);

активный поиск и контроль за утечками;

управление инфраструктурой - модернизация и реконструкция сети.

Рисунок № 7

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи

и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -

баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим

зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей,

питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения до 2032года по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлен в таблицах№ 16-18.

Перспективный баланс водоснабжения до 2032года по технологическим зонам водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным - баланс реализации воды по группам абонентов) Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлен в таблице № 21.

Перспективный баланс водоснабжения до 2032года по технологическим зонам водоснабжения (баланс подачи воды) Екатериновского сельского поселения Щербиновского района представлен в таблице 23.

Таблица № 23

| Наименование | Водоснабжающая организация | Современное состояние 2016 год | На 1-ю очередь строительства 2024 год | На расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, тыс. м3 | ООО «Щербиновский коммунальщик» | 104,5 | 786,7 | 1267,1 |
| Собственные нужды предприятия, тыс. м3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные расходы и утечки, тыс. м3 |  | 47,3 | 45,0 | 75,4 |

3.14. Расчет требуемой мощности водопроводных и очистных

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей,

питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва)

мощностей по технологическим зонамс разбивкой по годам

Мощность водопроводных сооружений обусловлена производительностью, пропускной способностью магистрального водовода из села Елизаветовка, сооружений ВНС II подъема, сооружений подготовки и очистки воды.

Результаты расчета резерва/дефицита мощности пропускной способностимагистрального водовода Ø 219мм.из села Елизаветовка на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, представлены в таблице № 24.

Таблица № 24

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние 2016 год | На 1-ю очередь строительства 2024 год | На расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ЕГВ МВ-II-4 | 2073,36 | 2073,36 | 2073,36 |
| Подача в сеть | 1079,43 | 2371,05 | 4274,39 |
| резерв/дефицит | 994,17 | -297,69 | -2201,03 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей магистрального водовода из села Елизаветовка недостаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВНС II подъема на территории села Екатериновка, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице № 25.

Таблица № 25

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние 2016 год | На 1-ю очередь стро-ительства2022 год | На расчетный срок 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВНС II подъема | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 |
| Подача в сеть | 250,0 | 2371,05 | 4274,39 |
| резерв/дефицит | 104 | -211,05 | -2114,39 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей ВНС II подъема (производительность установленного насосного оборудования) не достаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Таким образом, схемой водоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию и строительство водопроводных сооружений на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом

гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Эксплуатацию систем водоснабжения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик», которое в соответствии с постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 30 декабря 2013 года № 496 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» определено в качестве гарантирующей организацией на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Осуществление деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение ООО «Щербиновский коммунальщик» соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Предметом деятельности ООО «Щербиновский коммунальщик» является осуществление предпринимательской деятельности по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, озеленению, выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия.

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации

схемы водоснабженияс разбивкой по годам

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района учитывалось, что в рассматриваемый период до 2032 года планируются приросты строительных фондов в административных границах Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселенияЩербиновского района выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

Исходя, из этого, схемой водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2032 года, для реализации предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения, в период до 2032 года, представленные в таблице № 26.

Таблица № 26

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| с. Екатериновка |
| Реконструкция объектов водоснабжения |
| Насосная станция IV подъема мощностью 3200 м3/сут. | 2021 |
| Реконструкция сетей водоснабжения |
| Ул. Мира от пер. Жданова до пер Кирпичный L=1126 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Пер. Фрунзе от ул. Ленина до ул. Торговая L=242 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Пер. Таганрогский от начала переулка до ул. Карла Маркса L=663 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Пер. Кирпичный от начала переулка до ул. Калинина L=373 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Пер. Жданова от ул. Мира до ул. Калинина L=268 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Пер. Горный от ул. Мира L=640 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Ул. Калинина от пер. Жданова до пер. Октябрьский L=575 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Октябрьский от ул. Мира до пер. Октябрьский (№ 3, № 14) L=696 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Мира от ул. Калинина на север L=205 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Карла Маркса от пер. Октябрьский до пер. Таганрогский L=285 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Участок сети в южной части с. Екатериновка L=150 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Темерницкая от пер. Советов до пер.Комсомольский L=748 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Мира L=215 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Мира от пер. Московский до пер. Фрунзе L=446 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Калинина от пер. Комсомольский до пер. Лермонтова L=157 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Калинина от пер. Лермонтова до пер. Водоскатный L=426 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Лермонтова от ул. Калинина до ул. Торговая L=258 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Торговая от пер. Фрунзе до пер. Водоскатный L=985 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Советов от ул. Темерницкая до ул. Калинина L=425 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Калинина от пер. Советов в западную сторону L=375 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Красная от пер. Московский до пер. Старинный L=1320 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Октябрьскийот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновка до ул. Красная L=277м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Старинныйот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновка до ул. Садовая L=890 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Таганрогский от ул. Карла Маркса до ул. Торговая L=530 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Торговая от пер. Старинный до пер. Пролетарский L=800 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Ленина от пер. Старинный до стадиона по пер. Московский L=932 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Ул. Садовая от пер. Старинный до пер Пролетарский L=764 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Пушкинский ул. Красная до ул. Садовая L=622 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Пер. Октябрьский от ул. Торговая до ул. Садовая L=423 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Некрасова от ул. Торговая до ул. Садовая L=430 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Пролетарский от ул. Садовая до ул. Крестьянская L=277 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Ул. Крестьянская от пер. Некрасова до пер. Школьный L=2255 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Московский от ул. Торговая до ул. Береговая L=1143 м., Ø=100мм | 2024 |
| Ул. Ленина за детским садом №18 L=120 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Ул. Ленина от пер. Московский до пер. Водоскатный L=1293 м., Ø=100мм. | 2017 |
| Ул. Ленина от пер. Кооперативный до пер. Водоскатный L=147 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Комсомольский от ул. Садовая до ул. Береговая L=615 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Лермонтова от ул. Ленина до ул. Береговая L=685 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Водоскатный от ул. Садовая до ул. Краснодарская L=574 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Кооперативный от ул. Садовая до ул. Береговая L=800 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер.Широкий от ул. Садовая до южной стороны с. Екатериновка L=800 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Ул. Краснодарская на всем протяжении L=1327 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Школьный от ул. Торговая до южной стороны с. Екатериновка L=1237 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Участок сети в юго-восточной части села Екатериновка L=520 м., Ø=100мм | 2024 |
| Ул. Крестьянская от пер. Тупик на восток L=440 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Партизанский от ул. Крестьянская до ул. Краснодарская L=323 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Ул. Калинина от пер. Комсомольский до пер. Советов L=690 м., Ø=150мм. | 2022 |
| Пер. Советов от ул. Калинина до ул. Торговая L=262 м., Ø=150мм. | 2022 |
| Ул. Торговая от пер. Пролетарский до пер. Советов L=320 м., Ø=150мм. | 2022 |
| Пер. Пролетарский от ул. Торговая до ул. Садовая L=450 м., Ø=150мм. | 2022 |
| Ул. Садовая от пер. Пролетарский до пер. Комсомольский L=705 м., Ø=150мм. | 2022 |
| ул. Торговая от ул. Ленина до ул. Красная L=114 м., Ø=150мм. | 2022 |
| Пер. Фрунзе от ул. Калинина до перспективной застройки L=322 м., Ø=200мм. | 2022 |
| Пер. Фрунзе от ул. Мира до перспективной застройки L=323 м., Ø=200мм. | 2022 |
| Ул. Мира от пер. Фрунзе до пер. Комсомольский L=437 м., Ø=200мм. | 2022 |
| Пер. Комсомольский от ул. Калинина до ул. Садовая L=700 м., Ø=200мм. | 2022 |
| Ул. Садовая от пер. Комсомольский до пер. Тупик L=262 м., Ø=200мм. | 2022 |
| Пер. Водоскатный от ул. Садовая до ул. Темерницкая, L=1000 м., Ø=100мм. | 2017 |
| Ул. Мира от пер. Комсомольский до визуального продолжения пер.Водоскатный на участке перспективной застройки L=552 м., Ø=250мм. | 2021 |
| Водопровод вдоль визуального продолжения пер. Водоскатный на участке перспективной застройки от ул. Темерницкая до проектируемых объектов придорожного сервиса L=1280 м., Ø=250мм. | 2021 |
| Пер. Комсомольский L=400 м., Ø=250мм. | 2021 |
| Водовод из водопроводных сооружений в разводящую сеть 2×L=130м., Ø=250мм. | 2021 |
| Водовод МВ II от ВНС до Водопроводных сооружений села Екатериновка L=2100 м., 2×Ø=250мм. | При участии уполномоченных структур в период до 2032 г. |
| Водовод МВ II от хутора Красный Дар до ВНС III села Екатериновка L=6500 м., 2×Ø=300мм. |  |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство объектов водоснабжения |
| Станция водоподготовки мощностью 3200 м3/сут. | 2025 |
| Насосная станция III подъема мощностью 670 м3/сут. | 2025 |
| 4. Строительство сетей водоснабжения |
| Ул. Береговая от пер. Московский до пер. ВодоскатныйL=1058 м., Ø=100мм. | 2025 |
| Пер. Лермонтова от ул. Калинина до ул. Мира L=170 м., Ø=100мм. | 2026 |
| Ул. Крестьянская от пер. Школьный до пер. Тупик L=175м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Партизанский от ул. Крестьянская до ул. Садовая L=175м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Тупик от ул. Крестьянская до ул. Садовая L=314м., Ø=100мм. | 2026 |
| Южная стороны с. Екатериновкавдоль реки до пер. Школьный L=914м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Пролетарский от ул. Крестьянская в направлении ул. Береговая L=150м., Ø=100мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в юго-западной части села L=1196м., Ø=100мм. | 2026 |
| Улица перспективной застройки в западной части населенного пункта L=790м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Пролетарскийот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновка до ул. Красная L=253м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Пушкинскийот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновкадо ул. Красная L=260м., Ø=100мм. | 2026 |
| Пер. Старинныйот ул. Садовая до улицы на участке перспективной застройки в западной части села ЕкатериновкаL=889м., Ø=100мм. | 2026 |
| Перспективная застройка в западной части села L=260м., Ø=100мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=1761м., Ø=100мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в восточной части села L=12686м., Ø=100мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в восточной части села L=1110м., Ø=125мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки по ул. Калинина L=874м., Ø=150мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в восточной части села L=3597м., Ø=150мм. | 2026 |
| Пер. Комсомольский от ул. Калинина до ул. Мира L=200 м., Ø=200мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=242м., Ø=200мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки по ул. Калинина L=570м., Ø=200мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в восточной части села L=491м., Ø=200мм. | 2026 |
| Пер.Комсомольский от ул. Мира до участка перспективной застройки L=350 м., Ø=250мм. | 2026 |
| Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=560м., Ø=250мм. | 2027 |
| х. Красный Дар |
| Реконструкция сетей водоснабжения |
| Ул. Верхняя L=1936м., Ø=100мм. | 2021 |
| Ул. Школьная L=1667м., Ø=100мм | 2021 |
| Пер. Огородний L=546м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Бригадний L=541м., Ø=100мм. | 2024 |
| Пер. Восточный L=547м., Ø=100мм. | 2024 |
| Закольцовка в западной части хутора от ул. Школьная до ул. Береговая L=278м., Ø=100мм. | 2024 |
| Ул. Береговая L=1027м., Ø=100мм. | 2024 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство сетей водоснабжения |
| Закольцовка ул. Верхняя и ул. Школьная в восточной части хутора L=640м., Ø=100мм | 2021 |
| Закольцовка ул. Верхняя и ул. Школьная в западной части хутора L=370м., Ø=100мм | 2021 |
| х. Любимов |
| Строительство сетей водоснабжения |
| Водовод МВ IIот с. Екатериновка L=14200м., 2×Ø=150мм. | При участии уполномоченных структур в период2019-2020гг. |
| Юго-восточная сторона хутора Любимов от ул. Мира до ул. Спортивная L=312м., Ø=125мм. | 2020 |
| Ул. Мира L=621м., Ø=125мм. | 2020 |
| Ул. Спортивная L=690м., Ø=125мм. | 2020 |
| Пер. Степной от ул. Мира до ул. Спортивная L=177м., Ø=125мм. | 2020 |
| Зона перспективной застройки в северо-восточной части села L=738м., Ø=100мм. | 2020 |
| Ул. Школьная L=405м., Ø=100мм. | 2020 |
| Пер. Степной L=1167м., Ø=100мм. | 2020 |
| Ул. Нестеренко. L=1310м., Ø=100мм. | 2020 |
| Зона перспективной застройки в южной части хутора L=3422м., Ø=100мм. | 2032 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных

схемой водоснабжения

Мероприятиями по реализации схемы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района включают в себяреконструкцию системы водоснабжения:

увеличение производительности за счет реконструкции водопроводных сооружений;

установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

установка нового силового оборудования и электроснабжения питания от двух независимых фидеров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее обеззараживания. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 доза 0,3-0,5 мг/л. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

улучшение оказания услуг по водоснабжению населения;

повышение надежности работы водопроводных сооружений.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок предусмотрено отЕйского группового водопровода. Для обеспечения гарантированного водоснабжения селаЕкатериновка системой объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода, запроектирован узел головных водопроводных сооружений, а так же необходимо выполнить ряд мероприятий по обеспечению системы подачи воды:

строительство узла водопроводных сооруженийв северной части селаЕкатериновка в составе: установки обеззараживания воды, насосной станции третьего подъема и зоной строгого санитарного режима;

строительство насосной станции третьего подъема в северной части села Екатериновка для подачи воды в хутор Любимов;

оснащение насосных агрегатов приборами контроля и учета (датчики давления, расходомеры, приборы энергоучета и другое).

Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 26настоящего документа.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,

осуществляющих водоснабжение

Автоматизированная система управления (АСУ), в которой применяются современные электронные средства обработки данных и экономико-математические методы для решения основных задач управления производственно-хозяйственной деятельностью -это человеко-машинная система, в ней ряд операций и действий передается для исполнения машинам и другим устройствам, но принятие решение всегда остается за человеком. АСУ подразделяется на два класса:

автоматизированные системы управления технологическими процессами;

автоматизированные системы организационного управления.

1. Автоматизированная система управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения (АСУ ТП ВиВ).

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения и водоотведения предназначена для автоматизации процесса сбора и обработки информации о работе водонасосных станций (ВНС), канализационных насосных станций (КНС) и других объектов сети водоснабжения и водоотведения, а также для решения задач централизованного управления объектами водоснабжения и водоотведения с централизованного диспетчерского пункта (ЦДП). Информация управления собирается непосредственно компьютерным центром и передается в диспетчерский пункт.

В состав оборудования ЦДП входят:

электронный контроллер;

компьютер операторской станции.

Рисунок. 8. Структура системы управления.

Рисунок. 9. АСУ

Структура системы управления водоснабжения, включает в себя:

РЧВ;

водонапорные башни;

насосную станцию второго подъема.

Информация подается на ВНС и далее в ЦДП.По такому же принципу работает и система канализации.

Электронные контроллеры, установленные на каждой станции, выполняютследующие функции:

сбор информации с датчиков;

управление технологическими агрегатами станции;

диагностика неисправностей станций;

контроль проникновения на станцию и срабатывания пожарнойсигнализации;

расчет статистических параметров.

2. Автоматизированные системы организационного управления.

В АСУ «ЖКХ» реализованы следующие возможности:

расчет начислений за жилищно-коммунальные и прочие услуги, с учетом различных видов льгот (в том числе с возможным изменением формул расчета);

создание и печать единого платежного документа (ЕПД),используемых жителями для оплаты жилищно-коммунальных услуг;

ведение лицевых счетов граждан и регистрация выполненных платежей (в том числе формирование информации о состоянии расчетов по каждому лицевому счету, что позволяет осуществлять работу с должниками);

обмен информацией с банком - передача сведений о начислениях по коммунальным платежам, получение запросов банка по нестандартным ситуациям (несовпадение начисления и величины оплаты потребителем), прием файлов оплат, ответы на запросы банка по нестандартным ситуациям и другое;

учет жилого фонда;

формирование и ведение адресно-справочной картотеки паспортной службы;

ведение справочника видов льгот и льготных категорий граждан, справочника;

тарифов на услуги и тарифных планов, а также системного справочника для ведения групп атрибутов на различные типы данных системы;

формирование необходимой отчетности для вышестоящих органов,плательщиков, предприятий - непосредственных поставщиков услуг и других организаций;

выдача информации обо всех предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них;

оформление запрашиваемых населением документов, справок, выписок.

При выполнении плана мероприятий данного документа планируется развитие систем автоматизированного управления режимами водоснабжения.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета воды и их применении при осуществлении

расчетов за потребленную воду

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома, строения, сооружений оснащены приборами учета воды.

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяется расчетный метод, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг, «Об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги»(таблица №13).

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

по территории поселения и их обоснование

Подключение перспективных потребителейЕкатериновского сельского поселенияЩербиновского района планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов недостаточна для присоединения к сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к реконструкции, представлен в таблице № 26 настоящего документа.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станции,

резервуаров, водонапорных башен

Резервуар  чистой воды - накопительная емкость, в которой находится вода питьевого качества.

Цель использования РЧВ:

накопительная емкость, для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток;

аварийный запас, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного узла;

хранение пожарного запаса воды.

Для бесперебойной работы водопровода села Екатериновка предусмотрено 2 РЧВ объемом 750 м3 каждый.

РЧВ изготавливается из различных материалов:

железобетонных кессонов с надлежащей гидроизоляцией, как правило, в подземном исполнении;

полимерных материалов (наземные и подземные пластиковые емкости);

стальных сборных емкостей в наземном исполнении, утепленытеплоизолятором(рисунок 10)

Рисунок 10

Цель использования водонапорных башен:

регулирование давления без применения электроники и технологий автоматизации;

накопительная емкость, для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток;

аварийный запас, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного узла;

хранение пожарного запаса воды.

На расчетный срок Схемы водоснабжения планируется:

проведение капитального ремонта двух РЧВ на водопроводных сооружениях села Екатериновка;

реконструкция существующейВНС III на водопроводных сооружениях села Екатериновка;

строительство ВНС III для повышения давления проектируемого магистрального водовода в хутор Любимов;

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Основную часть перспективной застройки Екатериновского сельского поселения Щербиновского района составляет частная застройка. Строительство будет осуществляться на территориях свободных от застройки в границах участков существующих водопроводных сооружений.

В хуторе Любимов строительство будет осуществлено в западной части населенного пункта.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим и проектируемым сетям.

Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения

объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Существующее и планируемое размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района отражено в графическом приложении к данному документу.

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

промывных вод

Проведение строительных работ во втором и третьем поясах, связанных с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Такие объекты могут быть расположены в третьем поясе ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта после согласования с центром государственного санитарно -  эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Необходимо своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Также процесс реализации мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, влечет за собой нагрузку на экологию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. В ходе производства работ неизбежны следующие виды воздействия на окружающую среду:

загрязнение атмосферы и акустическое воздействие в процессе реализации работы строительной техники и механизмов;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ;

образование отходов строительства (строительный мусор), в результате демонтажа.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер и прекращаются после завершения строительных работ, для их частичного предотвращения предлагается ряд следующих мероприятий:

сокращение сроков строительства от нулевого цикла до завершения, так как чем выше продолжительность строительных работ, тем дольше воздействует на природу производственная деятельность (наличие свалок строительного мусора, смыв отходов в водоемы и т. д.);

осуществлять более рациональное грузо- перемещение, при котором по возможности исключаются порожние пробеги машин;

предотвращать применение открытого огня для подогрева строительных материалов (расплавления битума при изоляционных работах и т. д.), грунта, воды за счет использования трубчатых электронагревателей, или нагревателей другого типа;

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

борьбу с шумом в строительстве осуществлять за счет применения звукоизоляционных материалов;

использование внутрипостроечных дорог с твердым покрытием, что сокращает разрушения естественной поверхности и уменьшает объем восстановительных работ;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и другими;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в ходе реализации мероприятий входящих в схемы водоснабжения.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению

и хранению химических реагентов, используемых

в водоподготовке (хлор и другие)

Свод основных водоохранных мероприятий водопроводных сооружений:

Установка зон санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) - не менее 15м.

Примечания.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Производство чистой безопасной воды, относительно бактериального фона. В Екатериновском сельском поселении Щербиновского района необходимо проводить мероприятия по дезинфекции.

Мероприятия по устранению мутности и цветности, удалению запаха и неприятного вкуса, фильтрованию с удалением тяжелых примесей, уменьшению жесткости, аэрации и фторированию, судя по качеству воды, проводить нет необходимости.

VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем водоснабжения

Расчет стоимости работ (в ценах 2014 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» (Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 января 2014 г. № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»).

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2017-2032годов составляет – 237,05млн. руб.

с учетом налога на прибыль-20% на строительство сетей для присоединения новых абонентов –259,38млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоснабжения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Таблица № 27

Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сооружений |
| селоЕкатериновка |
|  | Насосная станция IV подъема мощностью 3200 м3/сут. | 2021 | 6748,2 |
| ИТОГО: | 6748,2 |
| Реконструкция сетей водоснабжения |
| селоЕкатериновка |
|  | Ул. Мира от пер. Жданова до пер Кирпичный L=1126 м., Ø=100мм. | 2022 | 1572,23 |
|  | Пер. Фрунзе от ул. Ленина до ул. Торговая L=242 м., Ø=100мм. | 2022 | 337,90 |
|  | Пер. Таганрогский от начала переулка до ул. Карла Маркса L=663 м., Ø=100мм. | 2022 | 925,75 |
|  | Пер. Кирпичный от начала переулка до ул. Калинина L=373 м., Ø=100мм. | 2022 | 520,82 |
|  | Пер. Жданова от ул. Мира до ул. Калинина L=268 м., Ø=100мм. | 2022 | 374,21 |
|  | Пер. Горный от ул. Мира L=640 м., Ø=100мм. | 2022 | 893,63 |
|  | Ул. Калинина от пер. Жданова до пер. Октябрьский L=575 м., Ø=100мм. | 2023 | 802,87 |
|  | Пер. Октябрьский от ул. Мира до пер. Октябрьский (№ 3, № 14) L=696 м., Ø=100мм. | 2023 | 971,82 |
|  | Ул. Мира от ул. Калинина на север L=205 м., Ø=100мм. | 2023 | 286,25 |
|  | Ул. Карла Маркса от пер. Октябрьский до пер. Таганрогский L=285 м., Ø=100мм. | 2023 | 397,95 |
|  | Участок сети в южной части с. Екатериновка L=150 м., Ø=100мм. | 2023 | 209,45 |
|  | Ул. Темерницкая от пер. Советов до пер. Комсомольский L=748 м., Ø=100мм. | 2023 | 1044,43 |
|  | Пер. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Мира L=215 м., Ø=100мм. | 2023 | 300,21 |
|  | Ул. Мира от пер. Московский до пер. Фрунзе L=446 м., Ø=100мм. | 2023 | 622,75 |
|  | Ул. Калинина от пер. Комсомольский до пер. Лермонтова L=157 м., Ø=100мм. | 2023 | 219,22 |
|  | Ул. Калинина от пер. Лермонтова до пер. Водоскатный L=426 м., Ø=100мм. | 2023 | 594,83 |
|  | Пер. Лермонтова от ул. Калинина до ул. Торговая L=258 м., Ø=100мм. | 2023 | 360,25 |
|  | Ул. Торговая от пер. Фрунзе до пер. Водоскатный L=985 м., Ø=100мм. | 2023 | 1375,35 |
|  | Пер. Советов от ул. Темерницкая до ул. Калинина L=425 м., Ø=100мм. | 2023 | 593,42 |
|  | Ул. Калинина от пер. Советов в западную сторону L=375 м., Ø=100мм. | 2023 | 523,61 |
|  | Ул. Красная от пер. Московский до пер. Старинный L=1320 м., Ø=100мм. | 2023 | 1843,12 |
|  | Пер. Октябрьскийот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновка до ул. Красная L=277м., Ø=100мм. | 2023 | 386,78 |
|  | Пер. Старинныйот улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновкадо ул. Садовая L=890 м., Ø=100мм. | 2023 | 1242,70 |
|  | Пер. Таганрогский от ул. Карла Маркса до ул. Торговая L=530 м., Ø=100мм. | 2023 | 740,04 |
|  | Ул. Торговая от пер. Старинный до пер. Пролетарский L=800 м., Ø=100мм. | 2023 | 1117,04 |
|  | Ул. Ленина от пер. Старинный до стадиона по пер. Московский L=932 м., Ø=100мм. | 2023 | 1301,35 |
|  | Ул. Садовая от пер. Старинный до пер Пролетарский L=764 м., Ø=100мм. | 2023 | 1066,77 |
|  | Пер. Пушкинский ул. Красная до ул. Садовая L=622 м., Ø=100мм. | 2023 | 868,50 |
|  | Пер. Октябрьский от ул. Торговая до ул. Садовая L=423 м., Ø=100мм. | 2024 | 590,64 |
|  | Пер. Некрасова от ул. Торговая до ул. Садовая L=430 м., Ø=100мм. | 2024 | 600,40 |
|  | Пер. Пролетарский от ул. Садовая до ул. Крестьянская L=277 м., Ø=100мм. | 2024 | 386,78 |
|  | Ул. Крестьянская от пер. Некрасова до пер. Школьный L=2255 м., Ø=100мм. | 2024 | 3148,65 |
|  | Пер. Московский от ул. Торговая до ул. Береговая L=1143 м., Ø=100мм | 2024 | 1595,97 |
|  | Ул. Ленина за детским садом №18 L=120 м., Ø=100мм. | 2024 | 167,56 |
|  | Ул. Ленина от пер. Московский до пер. Водоскатный L=1293 м., Ø=100мм. | 2017 | 1295,0 |
|  | Ул. Ленина от пер. Кооперативный до пер. Водоскатный L=147 м., Ø=100мм. | 2024 | 2205,25 |
|  | Пер. Комсомольский от ул. Садовая до ул. Береговая L=615 м., Ø=100мм. | 2024 | 858,73 |
|  | Пер. Лермонтова от ул. Ленина до ул. Береговая L=685 м., Ø=100мм. | 2024 | 956,47 |
|  | Пер. Водоскатный от ул. Садовая до ул. Краснодарская L=574 м., Ø=100мм. | 2024 | 801,48 |
|  | Пер. Кооперативный от ул. Садовая до ул. Береговая L=800 м., Ø=100мм. | 2024 | 1117,04 |
|  | Пер. Широкий от ул. Садовая до южной стороны с. Екатериновка L=800 м., Ø=100мм. | 2024 | 1117,04 |
|  | Ул. Краснодарская на всем протяжении L=1327 м., Ø=100мм. | 2024 | 1852,89 |
|  | Пер. Школьный от ул. Торговая до до южной стороны с. Екатериновка L=1237 м., Ø=100мм. | 2024 | 1727,22 |
|  | Участок сети в юго-восточной части села Екатериновка L=520 м., Ø=100мм | 2024 | 726,08 |
|  | Ул. Крестьянская от пер. Тупик на восток L=440 м., Ø=100мм. | 2024 | 614,38 |
|  | Пер. Партизанский от ул. Крестьянская до ул. Краснодарская L=323 м., Ø=100мм. | 2024 | 451,01 |
|  | Ул. Калинина от пер. Комсомольский до пер. Советов L=690 м., Ø=150мм. | 2022 | 1196,08 |
|  | Пер. Советов от ул. Калинина до ул. Торговая L=262 м., Ø=150мм. | 2022 | 454,16 |
|  | Ул. Торговая от пер. Пролетарский до пер. Советов L=320 м., Ø=150мм. | 2022 | 554,70 |
|  | Пер. Пролетарский от ул. Торговая до ул. Садовая L=450 м., Ø=150мм. | 2022 | 780,06 |
|  | Ул. Садовая от пер. Пролетарский до пер. Комсомольский L=705 м., Ø=150мм. | 2022 | 1222,08 |
|  | ул. Торговая от ул. Ленина до ул. Красная L=114 м., Ø=150мм. | 2022 | 197,62 |
|  | Пер. Фрунзе от ул. Калинина до перспективной застройки L=322 м., Ø=200мм. | 2022 | 731,63 |
|  | Пер. Фрунзе от ул. Мира до перспективной застройки L=323 м., Ø=200мм. | 2022 | 733,90 |
|  | Ул. Мира от пер. Фрунзе до пер. Комсомольский L=437 м., Ø=200мм. | 2022 | 992,92 |
|  | Пер. Комсомольский от ул. Калинина до ул. Садовая L=700 м., Ø=200мм. | 2022 | 1590,50 |
|  | Ул. Садовая от пер. Комсомольский до пер. Тупик L=262 м., Ø=200мм. | 2022 | 595,30 |
|  | Пер. Водоскатный от ул. Садовая до ул. Мира, включая участок перспективной застройки пер. Водоскатный от ул. Калинина до ул. Мира L=829 м., Ø=200мм. | 2017 | 835,0 |
|  | Пер. Водоскатный от ул. Мира до ул. Темерницкая , L=200 м., Ø=250мм. | 2017 | 251,0 |
|  | Ул. Мира от пер. Комсомольский до визуального продолженияпер. Водоскатный на участке перспективной застройки L=552 м., Ø=250мм. | 2021 | 1553,48 |
|  | Водопровод вдоль визуального продолжения пер. Водоскатный на участке перспективной застройки от ул. Темерницкая до проектируемых объектов придорожного сервиса L=1280 м., Ø=250мм. | 2021 | 3602,28 |
|  | Пер. Комсомольский L=400 м., Ø=250мм. | 2021 | 1125,71 |
|  | Водовод из водопроводных сооружений в разводящую сеть 2×L=130м., Ø=250мм. | 2021 | 725,20 |
|  | Водовод МВ II от ВНС до Водопроводных сооружений села Екатериновка L=2100 м., 2×Ø=250мм. | При участии уполномоченных структур в период до 2032 г. | 10542,37 |
|  | Водовод МВ II от хутора Красный Дар до ВНС III села Екатериновка L=6500 м., 2×Ø=300мм. | При участии уполномоченных структур в период до 2032 г. | 40152,80 |
| хуторКрасныйДар |
|  | Ул. Верхняя L=1936м., Ø=100мм. | 2021 | 2703,24 |
|  | Ул. Школьная L=1667м., Ø=100мм | 2021 | 2327,63 |
|  | Пер. Огородный L=546м., Ø=100мм. | 2024 | 762,38 |
|  | Пер. Бригадний L=541м., Ø=100мм. | 2024 | 755,39 |
|  | Пер. Восточный L=547м., Ø=100мм. | 2024 | 763,77 |
|  | Закольцовка в западной части хутора от ул. Школьная до ул. Береговая L=278м., Ø=100мм. | 2024 | 388,17 |
|  | Ул. Береговая L=1027м., Ø=100мм. | 2024 | 1434,00 |
| ИТОГО: | 118677,21 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство водопроводных сооружений |
| селоЕкатериновка |
|  | Станция водоподготовки мощностью 3200 м3/сут. | 2025 | 23472,02 |
|  | Насосная станция III подъема мощностью 670 м3/сут. | 2025 | 2491,4 |
| Строительство сетей водоснабжения |
| село Екатериновка |
|  | Ул. Береговая от пер. Московский до пер. Водоскатный L=1058 м., Ø=100мм. | 2025 | 1284,59 |
|  | Пер. Лермонтова от ул. Калинина до ул. Мира L=170 м., Ø=100мм. | 2026 | 206,41 |
|  | Ул. Крестьянская от пер. Школьный до пер. Тупик L=175м., Ø=100мм. | 2026 | 212,48 |
|  | Пер. Партизанский от ул. Крестьянская до ул. Садовая L=175м., Ø=100мм. | 2026 | 212,48 |
|  | Пер. Тупик от ул. Крестьянская до ул. Садовая L=314м., Ø=100мм. | 2026 | 381,25 |
|  | Южная стороны с. Екатериновка вдоль реки до пер. Школьный L=914м., Ø=100мм. | 2026 | 1109,76 |
|  | Пер. Пролетарский от ул. Крестьянская в направлении ул. Береговая L=150м., Ø=100мм. | 2026 | 182,12 |
|  | Зона перспективной застройки в юго-западной части села L=1196м., Ø=100мм. | 2026 | 1452,15 |
|  | Улица перспективной застройки в западной части населенного пункта L=790м., Ø=100мм. | 2026 | 959,20 |
|  | Пер. Пролетарский от улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновкадо ул. Красная L=253м., Ø=100мм. | 2026 | 307,18 |
|  | Пер. Пушкинский от улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновкадо ул. Красная L=260м., Ø=100мм. | 2026 | 315,69 |
|  | Пер. Старинный от ул. Садовая до улицы на участке перспективной застройки в западной части села Екатериновка L=889м., Ø=100мм. | 2026 | 1079,39 |
|  | Перспективная застройка в западной части села L=260м., Ø=100мм. | 2026 | 315,69 |
|  | Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=1761м., Ø=100мм. | 2026 | 2138,16 |
|  | Зона перспективной застройки в восточной части села L=12686м., Ø=100мм. | 2026 | 15402,99 |
|  | Зона перспективной застройки в восточной части села L=1110м., Ø=125мм. | 2026 | 1517,54 |
|  | Зона перспективной застройки по ул. Калинина L=874м., Ø=150мм. | 2026 | 1396,47 |
|  | Зона перспективной застройки в восточной части села L=3597м., Ø=150мм. | 2026 | 5747,24 |
|  | Пер. Комсомольский от ул. Калинина до ул. Мира L=200 м., Ø=200мм. | 2026 | 418,86 |
|  | Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=242м., Ø=200мм. | 2026 | 506,83 |
|  | Зона перспективной застройки по ул. Калинина L=570м., Ø=200мм. | 2026 | 1193,77 |
|  | Зона перспективной застройки в восточной части села L=491м., Ø=200мм. | 2026 | 1028,31 |
|  | Пер. Комсомольский от ул. Мира до участка перспективной застройки L=350 м., Ø=250мм. | 2026 | 907,91 |
|  | Зона перспективной застройки в северо-западной части села L=560м., Ø=250мм. | 2027 | 1452,66 |
| хутор Красный Дар |
|  | Закольцовка ул. Верхняя и ул. Школьная в восточной части хутора L=640м., Ø=100мм | 2021 | 777,07 |
|  | Закольцовка ул. Верхняя и ул. Школьная в западной части хутора L=370м., Ø=100мм | 2021 | 449,24 |
| хутор Любимов |
|  | Водовод МВ IIот с. Екатериновка L=14200м., 2×Ø=150мм. | При участии уполномоченных структур в период 2019-2020гг. | 35916,49 |
|  | Юго-восточная сторона хутора Любимов от ул. Мира до ул. Спортивная L=312м., Ø=125мм. | 2020 | 340,65 |
|  | Ул. Мира L=621м., Ø=125мм. | 2020 | 678,03 |
|  | Ул. Спортивная L=690м., Ø=125мм. | 2020 | 753,37 |
|  | Пер. Степной от ул. Мира до ул. Спортивная L=177м., Ø=125мм. | 2020 | 193,26 |
|  | Зона перспективной застройки в северо-восточной части села L=738м., Ø=100мм. | 2020 | 715,61 |
|  | Ул. Школьная L=405м., Ø=100мм. | 2020 | 392,71 |
|  | Пер. Степной L=1167м., Ø=100мм. | 2020 | 1131,60 |
|  | Ул. Нестеренко. L=1310м., Ø=100мм. | 2020 | 1270,26 |
|  | Зона перспективной застройки в южной части хутора L=3422м., Ø=100мм. | 2032 | 3318,18 |
| ИТОГО: | 111629,02 |
| ВСЕГО: | 237054,43 |
| Строительство объектов и сетей водоснабжения с учетом налога на прибыль-20%. | 133954,82 |

*Затраты представлены с учетом налога на прибыль-20%.

Таблица №28

Затраты с разбивкой по годам

| Наименование | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2032г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений и сетей водоснабжения. | тыс. руб. | 2381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18785,74 | 53563,50 | 0,00 | 50695,17 | 125425,41 |
| Строительство водопроводных сооружений и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43099,79* | 6570,59* | 1471,57* | 0,00 | 78831,06* | 3981,82* | 133954,82* |
| Итого: | тыс. руб. | 2381,00 | 0,00 | 43099,79* | 6570,59* | 20257,31* | 53563,50* | 78831,06* | 54676,99* | 259380,23* |

*Затраты представлены с учетом налога на прибыль-20%.

VII. Плановые значения показателей развития централизованных

систем водоснабжения

.

Согласно статье 13 постановления Правительства Российской Федерации от5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016  года № 208, от 13 декабря 2016 года № 1346) схема водоснабжения должна содержать показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества, надежности, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона Российской Фдерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами, приведены в таблице № 29.

Таблица № 29

| Наименование | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям. | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения. | ед./км. | 1,2 | 1,2 | 1,03 | 0,95 | 0,86 | 0,79 | 0,42 | 0,17 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 45,2 | 42,7 | 38,80 | 35,69 | 32,28 | 29,91 | 16,00 | 6,25 | 0,00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт×ч/ м3 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных

на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального законаРоссийской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Щербиновский коммунальщик», бесхозяйных сетей на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, не выявлено.

Технологическое присоединение

Для подключения новых потребителей должна быть введена плата за подключение. Она рассчитывается исходя из прогноза подключаемой нагрузки и капитальных затрат на подключение новых потребителей в части строительства сетей.

При ее расчете, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитываются только затраты на строительство сетей, необходимых для подключения новых потребителей, за исключением привлекаемого бюджетного финансирования.

Плата за подключение может взиматься только в период подключения нового потребителя.

Затраты на строительство объектов инфраструктуры при расчете платы за

подключение не учитывались.

В рамках определения затрат на подключение объектов учтены только разводящие сети.

Стоимость технологическогоподключения потребителей,где не требуются выполнение мероприятий по инвестиционному проекту,рассчитывается ресурсоснабжающей организацией и утверждается в РЭК.

Стоимость технологическогоподключения участков рассчитывается:

где:

Твj - тарифна подключение к сетям водоснабжения в диапазоне мощности j;

Qвj - суммарная нагрузка (мощность) подключения всех Заявителей водопотребления в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (м³/сут.);

Фвосj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования водопроводных сооружений, необходимой для обеспечения производства питьевой воды, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (руб.);

Фвнсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования повысительных насосных станций, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.);

Фвсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности сетей водоснабжения, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.).

Для расчета были использованы приросты суточного потребления воды на период 2017-2032 г.

Всего на реализацию проекта, направленногона подключение новых абонентов,необходимо 133,95млн.руб., с учетом налога на прибыль-20%.

Расчет платы за технологическое подключение к системе водоснабжения на 2017годдля населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Таблица № 30

| № пп | Фвосj (тыс.руб.) | Фвнсj(руб.) | Фвсj (руб.) | Qвj (м³/сут.) | Всего (тыс.руб./м³сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133954,82* | - | - | 3194,96 | 41,92 |

На перспективный период нагрузки возрастут на потребление нужд населения на -3194,96м³/сут.

Стоимость подключения 1м³/сут.=41,92 тыс.руб.

Такой уровень платы за подключение является не доступным и составляет более 1% от средней стоимости жилья.

Стоимость жилья согласно Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказот 8 апреля 2015 года №258/пр. (редакция 02.12.2016)«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года» Краснодарский край-36032руб./м².

Таким образом, необходимые мероприятия не могут быть реализованы  только за счет собственных источников финансирования предприятия или за счет кредитов, возвращаемых в виде платы за подключение.

Плата за подключение в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района будет составлять не более 36032 руб., остальная часть финансирования данных мероприятий будет осуществляться за счет вступления в инвестиционные краевые или федеральные программы софинансирования.

Плата за индивидуальное подключение будет устанавливаться для каждого года и абонента отдельно, в зависимость от протяженности, диаметра трубопровода и номинальной мощности.

Водоотведение

Введение

Схема водоотведения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2032 года» разработана на основе генерального плана Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Генеральный план), разработанного в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 770-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований - сельских поселений и установлении их границ».

Генеральный план утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район № 14 от 28 апреля 2016 года.

Проект выполнен по заказу администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, на основании муниципального контракта № 4 от 16декабря 2016года и в соответствии с техническим заданием.

С использованием материалов:

«Схемы территориального планирования Щербиновский район»;

исходных данных предоставленных сельским поселением.

Актуализация данного документа основывается на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:

Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля  2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

указа Президента от4 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года».

Разработка настоящей документации вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения,формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации на территории Екатериновскогосельского поселения Щербиновского района (далее - Екатериновскоесельское поселение) и условий для привлечения инвестиций.

Основные цели развития системы водоотведения:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения;

улучшение экологической и санитарной обстановки так как централизованное водоотведение сточных вод в Екатериновскомсельском поселении предусматривает охрану окружающей среды и побережья реки Ея.

Основные задачи программы развития системы водоотведения:

строительство централизованной системы водоотведения на территорииЕкатериновскогосельского поселения, с введением новых передовых технологий;

сброс сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (далее - ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.

Схемой предусмотрено:

подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

строительство сетей водоотведения;

канализационно - насосных станции;

строительство очистных сооружений канализации;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

I. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения

сточных вод на территории сельского поселения

и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система канализации в Екатериновском сельском поселении полностью отсутствует. Населенные пункты территориисельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечены. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Сбор и утилизацию сточных вод путем вывоза ассенизаторскими машинами, на территории Екатериновского сельского поселения, осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик».

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной

системы водоотведения, включая описание существующих

канализационных очистных сооружений, в том числе оценку

соответствия применяемой технологической схемы очистки

сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества

очистки сточных вод, определение существующего дефицита

(резерва) мощностей сооружений и описание локальных

очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование системы водоотведения Екатериновского сельского поселения проводилось:

анализом исходных данных, полученных от ООО «Щербиновский коммунальщик» о техническом состоянии и рабочей характеристики объектов водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Щербиновский коммунальщик» установлено, что территория индивидуальной жилой застройки Екатериновского сельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

ООО «Щербиновский коммунальщик» предоставляет ассинезаторские машины для вывоза сточных вод с территорий частной застройки.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон

централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий,

на которых водоотведение осуществляется с использованием

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения)

и перечень централизованных систем водоотведения

Согласно определению, данномув постановлении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологическая зонаводоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Согласно определению, данномув Федеральном законе от 7 декабря   2011 года №416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении»: централизованная система водоотведения (канализации) -комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных дляводоотведения.

В настоящее время, в системе водоотведения Екатериновского сельского поселения отсутствуют технологические зоны централизованного водоотведения.

ООО «Щербиновский коммунальщик» на территории Екатериновского сельского поселения осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод из септиков в районах жилой застройки, вывозом на полигон ТКО.

Исходя из выше изложенного следует, на территории Екатериновского сельского поселения сложились следующие эксплуатационные зоны:

территория села Екатериновканецентрализованное водоотведение;

территория хутора Красный Дар - нецентрализованное водоотведении;

территория хутора Любимов - нецентрализованное водоотведение;

территория хутора Новый Путь - нецентрализованное водоотведение.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных

вод на очистных сооружениях существующей централизованной

системы водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях не предусмотрено

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод

на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Екатериновского сельского поселения отсутствуют технологические зоны с централизованным водоотведением, а также объекты централизованного водоотведения.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем

водоотведения и их управляемости

На территории Екатериновского сельского поселения сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. На сегодняшний день по сроку службы и стоимости оправдана прокладка трубопроводов из полимерных труб. Полипропиленовые трубы обладают рядом характеристик, которые позволили им занять лидирующие позиции в мировой промышленности.

Самые важные из них:

отсутствие коррозии и осадка (не подвержены внутренним зарастаниям);

простота монтажа;

расчетная продолжительность использования в трубопроводах от 50 до 100 лет;

выдерживают большое давление в сети;

благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их;

имеют малый вес.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство очистных сооружений канализации (далее - ОСК) на западной окраине села Екатериновка;

строительствоканализационно - насосных станций (далее - КНС) в количестве 21 сооружение;

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых канализационных сетей с применением современных материалови технологий.

В ходе оценки безопасности системы водоотведения Екатериновского сельского поселениябыло выявлено:

выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка, что не соответствует нормам требований охраны труда и экологической безопасности.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную

систему водоотведения на окружающую среду

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения, сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не производится.

При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде,а именно, речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми стоками. Поэтому на стадии полной очистки показатели должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн - до 3,0 мг/л;

взвешенные вещества - до 3,0 мг/л;

азотаммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л;

азотнитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л;

азотнитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л;

фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л;

нефтепродукты- до 0,05 мг/л;

ПАВ - до 0,1мг/л.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения

Зоны нецентрализованного водоотведениясложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные выгребы и септики.

1.9. Описание существующих технических и технологических

проблем системы водоотведения поселения

Основываясь на исходных данных предоставленных ООО «Щербиновский коммунальщик», а также анализа материалов собранных при актуализации схемы водоотведения, была выявлена проблема загрязнения окружающей среды и ухудшения санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки на территории Екатериновского сельского поселения, что не соответствует нормам требований охраны труда и экологической безопасностиводоотведения.

II. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения, территории Екатериновского сельского поселения не делятся на технологические зоны, составление баланса поступления сточных вод не возможно.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

по технологическим зонам водоотведения

Дождевая канализация на территории Екатериновского сельского поселения не предусмотрена.

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения, попадание неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы водоотведения, не возможно.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении

коммерческих расчетов

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения, в зданиях и строениях приборов учета сточных вод не предусмотрено.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет

балансов поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям,

городским округам с выделением зон дефицитов и резервов

производственных мощностей

Предоставить ретроспективный анализ за последние10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным так как в Екатериновском сельском поселении в настоящее время отсутствует централизованная система водоотведения.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения и отведения стоков

по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет

с учетом различных сценариев развития поселения

Исходя из анализа Генерального плана Екатериновского сельского поселения, а также данных предоставленных администрацией, видно, что в административных границах Екатериновского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числежилых домов объекты жилищного фонда, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

Сценарий развития Екатериновского сельского поселения, определен исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на территории поселения.

Данные по численности населения представлены в таблице № 1.

Таблица №1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел (2016год) | Численность населения, чел (2024год) | Численность населения, чел (2032год) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Екатериновка | 2656 | 5919 | 9600 |
| х. Красный Дар | 147 | 189 | 189 |
| х. Любимов | 448 | 900 | 1950 |
| х. Новый Путь | 1 | 1 | 1 |
| Екатериновское СП | 3251 | 7008 | 11739 |

Данные о приростеобъектов строительных фондов, представлены в таблицах№ 2-4.

Таблица № 2

село Екатериновка

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Нормативная потребность | Сохраняемая существующая потребность по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 540 | 110 | 430 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 2100 | 500 | 1600 |
| 3 | Стационарные больницы | коек | 343 | 0 | 343 |
| 4 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 320 | 0 | 320 |
| 5 | Аптеки | учрежден. | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Молочные кухни | порция | 300 | 0 | 300 |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 300 | 0 | 300 |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 350 | 0 | 350 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Кинотеатры | место | 600 | 0 | 600 |
| 11 | Библиотека | учреждений | 1 | 0 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 304 | 547 | 851 |
| 13 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 2240 | 0 | 2240 |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 350 | 50 | 400 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 90 | 0 | 90 |
| 16 | Прачечные | кг белья в смену | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | Бани | место | 86 | 0 | 86 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 19 | Гостиницы | место | 140 | 0 | 140 |

Таблица № 3

хутор Любимов

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм | Нормативная потребность | Сохраняемая существующая потребность по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 270 | 45 | 315 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 700 | 0 | 700 |
| 3 | Стационарные больницы | коек | 180 | 0 | 180 |
| 4 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 240 | 0 | 240 |
| 5 | Аптеки | учрежден. | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 200 | 0 | 200 |
| 8 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 50 | 0 | 50 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 50 | 150 |
| 10 | Предприятия общественного питания | место | 50 | 0 | 50 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 45 | 0 | 45 |
| 12 | Прачечные | кг белья в смену | 100 | 0 | 100 |
| 13 | Бани | место | 45 | 0 | 45 |

Таблица № 4

хутор Красный Дар

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм | Нормативная потребность | Сохраняемая существующая потребность по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Кинотеатры | место | 600 | 0 | 600 |
| 11 | Библиотека | учреждений | 1 | 0 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 150 | 50 | 100 |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 50 | 0 | 50 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 10 | 0 | 10 |

В Екатериновском сельском поселении подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:

подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективной и существующей частной застройки поселения;

строительство КНС;

строительство ОСК;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на максимальное суточное водопотребление согласно нормативампотребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен взависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

При расчетах использован коэффициент сезонности-1,1.

Непредвиденные расходы водыпринимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем  - 25% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Таблица № 5

Прогнозный баланс отведения воды село Екатериновка

| Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сутки на человека | количество потребителей, человека | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человека | количество потребителей, человек | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человека | количество потребителей, человек | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/год |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2656 | 1,1 | 467,5 | 160 | 5919 | 1,1 | 1041,7 | 160 | 9600 | 1536 | 1,1 | 1689,6 | 616704 |
| Итого: |  | 2656 |  | 467,5 |  | 5919 |  | 1041,7 |  | 9600 | 1536,0 |  | 1689,6 | 616704,0 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 46,7 | 10% |  |  | 104,2 | 10% |  | 153,6 |  | 169,0 | 61670,4 |
| Отдыхающие в гостиницах, пансионатах и санаториях общего типа, мест | 200 | 0 |  | 0,0 | 200 | 50 |  | 11,0 | 200 | 140 | 28,0 |  | 30,8 | 11242 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 110 |  | 9,1 | 75 | 300 |  | 24,8 | 75 | 540 | 40,5 |  | 44,6 | 16260,75 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 500 |  | 5,5 | 10 | 1100 |  | 12,1 | 10 | 2100 | 21,0 |  | 23,1 | 8431,5 |
| Стационарные больницы | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 153 |  | 19,4 | 115 | 343 | 39,4 |  | 43,4 | 15837,17 |
| Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 150 |  | 2,1 | 13 | 320 | 4,2 |  | 4,6 | 1670,24 |
| Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 100 |  | 0,3 | 3 | 300 | 0,9 |  | 1,0 | 361,35 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10,0% | 0 |  | 0,0 | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 350 | 35,0 |  | 38,5 | 14052,5 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,7 | 12 | 150 |  | 2,0 | 12 | 400 | 4,8 |  | 5,3 | 1927,2 |
| Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 400 |  | 33,0 | 75 | 1200 | 90,0 |  | 99,0 | 36135 |
| Бани | 290 | 0 |  | 27,4 | 290 | 26 |  | 8,3 | 290 | 60 | 17,4 |  | 19,1 | 6986,1 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 116,9 | 25% |  |  | 260,4 | 25% |  | 384,0 |  | 464,6 | 154176,0 |
| ВСЕГО: |  | 2656 |  | 673,73 |  | 5919 |  | 1519,3 |  | 9600 | 2354,81 |  | 2632,53 | 945454,21 |

Таблица № 6

Прогнозный баланс отведения воды хутор Красный Дар

| Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сутки на человек | количество потребителей, человек | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человек | количество потребителей, человек | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человек | количество потребителей, человек | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/год |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 147 | 1,1 | 25,9 | 160 | 189 | 1,1 | 33,3 | 160 | 189 | 30,24 | 1,1 | 33,3 | 12141,36 |
| Итого: |  | 147 |  | 25,9 |  | 189 |  | 33,3 |  | 189 | 30,2 |  | 33,3 | 12141,4 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  |  | 3,3 | 10% |  | 3,024 |  | 3,3 | 1214,1 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 50 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,5 | 25% |  |  | 8,3 | 25% |  | 7,6 |  | 9,1 | 3035,3 |
| ВСЕГО: |  | 147 |  | 34,93 |  | 189 |  | 44,9 |  | 189 | 41,42 |  | 46,40 | 16631,74 |

Таблица № 7

Прогнозный баланс отведения воды хутор Любимов

| Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сутки на человек | количество потребителей, человек | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человек | количество потребителей, человек | коэффициент сезонности | водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | Удельное водопотребление, л/сутки на человека | количество потребителей, человек | Среднесуточный расход, м3/сутки | коэффициент сезонности | расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сутки | годовое водопотребление, м3/год |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 448 | 1,1 | 78,8 | 160 | 900 | 1,1 | 158,4 | 160 | 1950 | 312 | 1,1 | 343,2 | 125268 |
| Итого: |  | 448 |  | 78,8 |  | 900 |  | 158,4 |  | 1950 | 312,0 |  | 343,2 | 125268,0 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 7,9 | 10% |  |  | 15,8 | 10% |  | 31,2 |  | 34,3 | 12526,8 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 45 |  | 3,7 | 75 | 45 |  | 3,7 | 75 | 315 | 23,6 |  | 26,0 | 9485,43 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 700 | 7,0 |  | 7,7 | 2810,5 |
| Стационарные больницы | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 0 |  | 0,0 | 115 | 180 | 20,7 |  | 22,8 | 8311,05 |
| Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 0 |  | 0,0 | 13 | 240 | 3,1 |  | 3,4 | 1252,68 |
| Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 200 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10,0% | 0 |  | 0,0 | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 50 | 5,0 |  | 5,5 | 2007,5 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 50 |  | 0,7 | 12 | 50 | 0,6 |  | 0,7 | 240,9 |
| Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 100 |  | 8,3 | 75 | 100 | 7,5 |  | 8,3 | 3011,25 |
| Бани | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 45 |  | 14,4 | 290 | 45 | 13,1 |  | 14,4 | 5239,57 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 19,7 | 25% |  |  | 39,6 | 25% |  | 78,0 |  | 94,4 | 31317,0 |
| ВСЕГО: |  | 448 |  | 110,16 |  | 900 |  | 240,8 |  | 1950 | 502,40 |  | 561,21 | 201711,59 |

III. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

в централизованную систему водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения поступлениесточных вод в централизованные сети канализации невозможно.

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Екатериновского сельского поселения представлены в таблице № 18.

Таблица № 8

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 208,9 | 450,2 | 685,5 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 6,7 | 26,8 | 83,6 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 10,3 | 24,3 | 48,9 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 52,2 | 112,5 | 207,4 |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

(эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время в Екатериновском сельском поселении сложилась следующая структура системы водоотведения, состоящая из эксплуатационных и технологических зон.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения Екатериновского сельского поселенияотсутствуют технологические зоны централизованного водоотведения.

Также в Екатериновском сельском поселении сложилосьчетыре эксплуатационных зоны нецентрализованного водоотведения:

территория села Екатериновка - нецентрализованное водоотведение;

территория хутора Красный Дар - нецентрализованное водоотведение;

территория хутора Любимов - нецентрализованное водоотведение.

территория хутора Новый Путь - нецентрализованное водоотведение.

ООО «Щербиновский коммунальщик» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод с территорийнаселенных пунктовЕкатериновского сельского поселения, путем вывоза стоков ассенизаторскими машинами.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам сооружений водоотведения

с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по группам потребителей Екатериновского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2032 года представлен в таблице № 8 настоящего документа.

Показатели производственной мощности существующих и планируемых к строительствуочистных сооружений канализации (далее - ОСК) Екатериновского сельского поселения представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Наименование показателя | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2024год | Расчетный срок 2032год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые ОСК села Екатериновка | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 2700 | 2700 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сутки | 0 | 1519,3 | 2632,5 |
| Проектируемые ОСК хутора Любимов | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 570 | 570 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сутки | 0 | 240,5 | 561,2 |
| Проектируемые ОСК хутора Красный Дар | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 50 | 50 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сутки | 0 | 44,9 | 46,4 |

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству ОСК Екатериновского сельского поселения с разбивкой на этапыдо 2032 года представлен в таблице № 10.

Таблица № 10

| Проектируемые ОСК села Екатериновка | Наименование показателя | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2024год | Расчетный срок 2032год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 2700 | 2700 |
|  | Максимальный суточный расход стоков м3 /сутки | 0 | 1519,3 | 2632,53 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 1180,7 | 6747 |
| Проектируемые ОСК хутора Красный Дар | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 50 | 50 |
|  | Максимальный суточный расход стоков м3 /сутки | 0 | 44,9 | 46,4 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 5,1 | 3,6 |
| Проектируемые ОСК хутора Любимов | Проектная производительность ОСК, м3 /сутки | 0 | 570 | 570 |
|  | Максимальный суточный расход стоков м3 /сутки | 0 | 240,8 | 561,2 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 329,2 | 8,8 |

Для удовлетворения потребности населения Екатериновского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений:

в западной части селаЕкатериновка;

в северной части хутора Любимов;

в западной части хутора Красный Дар.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения

По причине отсутствия на территории Екатериновского сельского поселения систем централизованного водоотведения не возможно представить анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных

сооруженийсистемы водоотведения и возможности расширения

зоны их действия

Резервы производственной мощности предлагаемых к строительству очистных сооружений в Екатериновском сельском поселении на расчетныйсрок схемы водоотведения, до 2032 года приведены в таблице № 13. Расчеты показывают, что для удовлетворения потребности населения Екатериновского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство ОСК:

в западной части селаЕкатериновка со сбросом очищенных стоков в реку Ея;

в северной части хутора Любимов со сбросом очищенных стоков в балку ГрековаЧубурка;

в западной части хутора Красный Дарсо сбросом очищенных стоков на грунт.

IV. Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации (техническому перевооружению) объектов

централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения

показателей развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения Екатериновского сельского поселения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2032 года. В них входят:

улучшение экологической ситуации на территории Екатериновскогосельского поселения;

созданиеусловий для комфортного проживания населения;

новое строительство сетей и объектов централизованного водоотведения с целью обеспечения надежности;

удовлетворение растущего спроса на услуги водоотведения;

Перечень основных мероприятий приведен в разделе 4.2.

Согласно определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества,энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведенияЕкатериновского сельского поселения представлены в разделе VII.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемводоотведения с

разбивкой по годам, включая техническиеобоснования этих мероприятий

Состав основных мероприятий реализации схем водоотведения с разбивкой по годам основывается на анализе Генерального плана, а также данных предоставленных администрацией Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. Согласно данным в административных границах Екатериновского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объектов жилищного фонда, объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

В целях удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологической ситуации на территории Екатериновскогосельского поселения схемой водоотведения предлагается реализовать мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведенияна территории Екатериновскогосельского поселенияпредставлен в таблице № 11.

Таблица № 11

| Мероприятия | Срок реализации,год |
| --- | --- |
| Мероприятия, направленные на бесперебойное обслуживание абонентов |  |
| 1. Реконструкция |  |
| Реконструкция КНС 1шт. | 2022 |
| Реконструкция сетей водоотведения |  |
| Реконструкция сетей водоотведения Ø200 мм, L=9000 м | 2022 |
| Реконструкция сетей водоотведения Ø300 мм, L=2×1445 м | 2022 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |  |
| 2. Строительство |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |
| Строительство сетей водоотведения Ø150 мм, L=2х2335 м | 2023 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=2х1145 м | 2023 |
| Строительство сетей водоотведения Ø350 мм, L=2х3710 м | 2022 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2028 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2024 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2025 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2026 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2027 |
| Строительство сетей водоотведения Ø200 мм, L=16833 м | 2029 |
| Строительство сетей водоотведения Ø250 мм, L=1500 м | 2023 |
| Строительство сетей водоотведения Ø300 мм, L=2600 м | 2023 |
| Строительство сетей водоотведения Ø350 мм, L=300 м | 2023 |
| Строительство сетей водоотведения Ø400 мм, L=100 м | 2023 |
| Строительство ОСК и КНС |  |
| Строительство ОСК производительностью – 7125м3/сутки | 2018-2021 |
| Строительство КНС-1 | 2022 |
| Строительство КНС-2 | 2022 |
| Строительство КНС-4 | 2024 |
| Строительство ГКНС | 2022 |

4.3. Технические обоснования основных мероприятий

по реализации схем водоотведения

Согласно Генеральному плану в западной части села Екатериновка предусмотрена территория для проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами. В связи, с чем для канализования представленной территории принято решение о строительстве КНС № 4 производительностью 765 м3/сутки в 2024 году. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

Согласно Генеральному плану в восточной части села Екатериновка предусмотрена территория для проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами. Существующей мощности КНС № 1недостаточно для подключения перспективных потребителей. Таким образом, схемой запланированостроительство КНС№ 1 производительностью 1270 м3/сутки. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройкиЕкатериновского сельского поселения, в северо-восточной части села Екатериновка, схемой запланированостроительство КНС № 2 производительностью700 м3/сутки. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройкиЕкатериновского сельского поселения, а также перекачки стоков со всех остальных КНС в восточной части села Екатериновка, схемой запланированостроительствоГлавной канализационно насосной станциипроизводительностью 6340 м3/сутки. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

Схемой запланирована реконструкция КНС № 3в связи с недостатком существующей мощности, что делает не возможным подключение перспективных потребителей. Таким образом предусмотрено увеличение производительности КНС № 3 до 3870м3/сутки. Техническим обоснованием для реконструкции КНС служит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

На большей части территории селаЕкатериновка централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2022-2029 годов осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей№ 13.Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии соспециализированным программным обеспечением«Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведенияслужит удовлетворениеспроса на услуги водоотведения.

В Екатериновском сельском поселении очистка стоков производится на существующих ОСК. По причине высокого износа оборудования и не соблюдения зон санитарной охраны для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков со сбросом очищенных стоков в реку Ея, производительностью 7125 м3/сутки. Техническим обоснованием строительствановых ОСК является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Описание принципа технологии оссв

Очистная станция для хозяственно-бытовых сточных вод из жилого комплекса.

Очистная станция сточных вод (ОССВ) решается как механическо -биологическая система циркуляционной активации, нитрификация, синхронная денитрификация, аноксический селектор и регенерация ила. Активация низкогрузовая с долгим промежутком времени и аэробной стабилизацией ила. Иловое хозяйство решается системой аэробной стабилизации.

Высокое качество очищенных сточных вод, отвечающее действующим требованиям и нормам.

Две отдельные линии биологической системы.Объект ОССВ снабжен принудительной вентиляцией воздуха. Отвод и очистка воздуха проводится через дезодирующие биофильтры. Насосная станция на входе. Насосы на входе в ОССВ вычерпывают воду «до дна», то есть погружные иловые насосы умеют работать на сухом ходу. Проходимость насоса мин. 65 мм. Насосные станции оснащены на входе решетчатой корзиной с отверстиями до 35 мм. Помещен автоматический отбор проб воды на входе до ОССВ.

Рисунок. 1

Одним из самых важных показателей степени очистки воды является полная биологическая потребность в кислороде (БПК полн.). Согласно санитарным нормам данный показатель биологической очистки сточных вод, которые предполагается сливать в водоемы, не должен быть выше 3 мг/л при температуре +20 градусов.

Другими словами, в одном литре очищенной сточной воды должно быть меньше 3 мг кислорода для окисления остальных загрязнений.

Промышленность предлагает также очистные сооружения сточных водвыполненые из полипропилена, они надежны в работе и долговечны, поскольку корпуса электрофлотаторов, одного из лучших на сегодняшний день пластиков, обладают высокой механической износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур. Корпуса мембранных модулей выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, способны выдержать высокое давление,и являются стойкими в агрессивных химических средах. Наличие вытяжных зонтов и системы вентиляции высокой производительности позволяет безопасно вести процесс электрохимической очистки, даже при высокой концентрации в сточных водах ионов хлора.

Технологические решения и уровень автоматизации очистного комплекса учитывают дефицит эксплуатационного персонала и направлены на минимизацию человеческого фактора при обслуживании.Оборудование, предлагаемое для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работает в автоматическом режиме, управление работой сооружений осуществляется от локальных блоков.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах централизованной

системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения, улучшения экологической ситуации и создания условий для комфортного проживания населения на территории Екатериновскогосельского поселения предлагается, в течение расчетного срока схемы водоотведения, реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной системы водоотведения, а также по вывод из эксплуатации существующих ОСК.

Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоотведенияна территории села Екатериновка:

реконструкция одной и строительство четырех КНС;

строительство новыхОСК полной биологической очистки;

строительство новых участков канализационных сетей для подключения существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей;

вывод из эксплуатации ОСК.

Все указанные выше мероприятия с указанием производительности, диаметров трубопроводов и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице№ 13.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и об автоматизированных системах управления режимами

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения Екатериновского сельского поселения системы диспетчеризации и телемеханизации не используются.

При реконструкции существующих и строительстве новых объектов системы водоотведения предлагается предусмотреть автоматизацию управления режимами.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

по территории поселения, расположения намечаемых площадок под

строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Прокладка трубопроводов для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки,производится от абонента до ближайшего участка существующей канализационнойсети.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2022-2029 годов осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей № 13, а также графических материалов, приложенных к настоящей документации.

Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии соспециализированным программным обеспечением«Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов».

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и

сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения строительство ОСК предусмотрено в существенном отдалении от жилой застройки.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 марта                1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитнаязона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитнымбарьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия другихмер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следуетприменять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в  таблице № 12.

Таблица № 12

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в метрах, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 /сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

При проведении технического обследования систем водоотведения Екатериновского сельского поселенияустановлено, что размеры санитарно-защитных зон существующих ОСК не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной

системы водоотведения

Приблизительные границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения Екатериновского сельского поселения отображены в графических материалах приложениях к схеме водоотведения. При реализации мероприятий схемы водоотведения на стадии проектирования, допускается корректировказон размещения объектов централизованных систем водоотведения, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на

водозаборные площади

Необходимой меройдля предотвращения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, схемой водоотведения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки:

- в западной части села Екатериновка, производительностью 2700м3 /сутки;

- в западной части хутора Красный Дар, производительностью 50м3 /сутки;

- в северной части хутора Любимов, производительностью 570м3 /сутки;

Реализация представленного мероприятия позволит повысить экологическую безопасность территории Екатериновского сельского поселения, а такжеокажет положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации, в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для

окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях происходит образование твердых отходов. Некоторая их частьнакапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В процессе реализации мероприятий, запланированных схемой водоотведения, предлагается осуществить ввод в эксплуатацию ряда ОСК производительностью 2700, 570 и 50 м3/сутки.

Выбор системы очистки сточных вод будет определен на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов, по согласованию с органами Роспотребнадзораи рыбохозяйственных организаций.

Главныминаправлениямиутилизацииосадковсточных вод становятся получение удобренияиулучшениеструктурыпочв.

Очистка сточных вод достаточно сложный процесс. Разделяют четыре метода очистки: механический, химический, физико-химический и биологический.

Очистка сточных вод может вестись и комбинированным методом, то есть включающим несколько из вышеназванных.

Названия методов достаточно полно раскрывают их сущность:

механический метод удаляет относительно крупные частицы сетками, фильтрами, решетками;

химический метод действует реагентами;

биологический с помощью бактерий;

физико-химический - метод элекроимпульного обеззараживания и доочистка с помощью ультрофиолета, ультразвука и озона.

Основной метод, на котором основано действие всех эффективных современных очистных сооружений это биологический, хотя на различных стадиях очистки имеют место и механические и физико-химические методы.

Химический метод, как наиболее вредный для экологии исключается полностью.

Утилизация осадков сточных вод на проектируемых очистных сооружениях будет реализованапутем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной

системы водоотведения

Расчет стоимости работ (в ценах 2014 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 14-2014«Сети водоснабжения и канализации» (Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»), с  учетом коэффициента на реконструкцию 1,15.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2017-2032 годов составляет – 404647,36тыс. руб., а с учетом налога на прибыль 20 % объем инвестиций составит- 498989,40тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоотведения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2017-2032 годов включает в себя затраты:

строительство очистных сооружений ОСК стоимостью – 167399,09 тыс.руб.;

прокладка сетей водоотведения общей длиной – 86273,77 м., стоимостью  -200186,56 тыс.руб.;

строительство КНС –37061,71тыс. руб.;

налог на прибыль 20 % -83187,15 тыс. руб.

ИТОГО: 498989,40тыс. руб.

Перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальныхвложений, с разбивкой по годам,представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

Капитальные вложения по проектам системы водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов |
| село Екатериновка |
| Строительство сетей водоотведения |
| 1 | Напорный коллектор от ГКНС №1 до ОСК 2×Ø300мм. L=640м. | 2023 | 3437,83 |
| 2 | Ул. Калинина от пер. Горный до пер. Жданова Ø200мм. L=150м. | 2023 | 335,72 |
| 3 | Пер. Жданова от ул. Мира до ГКНС №1 Ø200мм. L=552м. | 2023 | 1235,45 |
| 4 | Самотечный коллектор к ГКНС №1 Ø350мм. L=105м. | 2023 | 235,00 |
| 5 | Самотечный коллектор по пер. Горный от ул. Мира Ø200мм. L=389м. | 2023 | 870,63 |
| 6 | Пер. Горный от ул. Мира до ул. Калинина Ø200мм. L=265м. | 2023 | 593,11 |
| 7 | Ул. Мира до пер. Горный Ø200мм. L=93м. | 2023 | 208,15 |
| 8 | Ул. Мира от пер. Октябрьский до пер. Горный Ø200мм. L=350м. | 2023 | 783,35 |
| 9 | Самотечный коллектор по ул. Калинина от пер. Октябрьский до пер. Старинный Ø200мм. L=369м. | 2023 | 825,87 |
| 10 | Пер. Октябрьский до ул. Калинина Ø200мм. L=89м. | 2023 | 199,19 |
| 11 | Ул. Мира и пер. Октябрьский до ул. Калинина Ø200мм. L=392м. | 2023 | 877,35 |
| 12 | Напорный коллектор ул. Мира от ул. Мира до пер. Октябрьский 2×Ø80мм. L=163м. | 2023 | 313,30 |
| 13 | Ул. Мира с севера до КНС №3 Ø200мм. L=218м. | 2023 | 487,91 |
| 14 | Ул. Калинина от пер. Кирпичный до КНС №3 Ø200мм. L=413м. | 2023 | 924,35 |
| 15 | Пер. Таганрогский от северной границы населенного пункта до ул. Калинина Ø200мм. L=415м. | 2023 | 928,83 |
| 16 | Ул. Мира от ул. Мира до пер Таганрогский Ø200мм. L=223м. | 2023 | 499,10 |
| 17 | Ул. Мира от пер. Кирпичный до пер. Таганрогский Ø200мм. L=138м. | 2023 | 308,86 |
| 18 | Пер. Кирпичный от северной границы населенного пунктадо ул. Калинина Ø200мм. L=397м. | 2023 | 888,54 |
| 19 | Напорный коллектор от КНС №2 до ГКНС №1 2×Ø300мм. L=1900м. | 2024 | 10206,06 |
| 20 | Самотечный коллектор по ул. Крестьянская от пер. Кооперативный до КНС №2 300мм. L=1911м. | 2024 | 5446,75 |
| 21 | Самотечный коллектор пер. Комсомольский от ул. Темерницкая до ул. Крестьянская Ø200мм. L=1451м. | 2025 | 3247,53 |
| 22 | Ул. Калинина от пер. Лермонтова до пер. Комсомольский Ø200мм. L=137м. | 2025 | 306,62 |
| 23 | Ул. Калинина с запада до пер. Комсомольский Ø200мм. L=70м. | 2025 | 156,67 |
| 24 | Ул. Мира до пер. Комсомольский Ø200мм. L=232м. | 2025 | 519,25 |
| 25 | Ул. Торговая от пер. Фрунзе до пер. Комсомольский Ø200мм. L=200м. | 2025 | 447,63 |
| 26 | Ул. Торговая от пер. Лермонтова до пер. Комсомольский Ø200мм. L=138м. | 2025 | 308,86 |
| 27 | Ул. Ленина от пер. Лермонтова до пер. Комсомольский Ø200мм. L=222м. | 2025 | 496,87 |
| 28 | Ул. Ленина от пер. Фрунзе до пер. Комсомольский Ø200мм. L=300м. | 2025 | 671,44 |
| 29 | Ул. Садовая от пер. Лермонтова до пер. Комсомольский Ø200мм. L=182м. | 2025 | 407,34 |
| 30 | Самотечный коллектор пер. Лермонтова от ул. Калинина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=900м. | 2025 | 2014,32 |
| 31 | Пер. Лермонтова от Рынка с севера до ул. Калинина Ø200 мм. L=202 м. | 2025 | 452,10 |
| 32 | Ул. Калинина до пер. Лермонтова Ø200мм. L=173м. | 2025 | 387,20 |
| 33 | Ул. Торговая до пер. Лермонтова Ø200мм. L=74м. | 2025 | 165,62 |
| 34 | Ул. Торговая до пер. Лермонтова Ø200мм. L=177м. | 2025 | 396,15 |
| 35 | Ул. Ленина до пер. Лермонтова Ø200мм. L=278м. | 2025 | 622,20 |
| 36 | Ул. Садовая до пер. Лермонтова Ø200мм. L=322м. | 2025 | 720,68 |
| 37 | Самотечный коллектор пер. Московский от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=606м. | 2025 | 1356,31 |
| 38 | Ул. Садовая от пер. Комсомольский до пер. Московский Ø200мм. L=350м. | 2025 | 783,35 |
| 39 | Ул. Ленина до пер. Московский Ø200мм. L=98м. | 2025 | 219,34 |
| 40 | Пер. Фрунзе ул. Ленина до пер. Московский Ø200мм. L=460м. | 2025 | 1029,54 |
| 41 | Ул. Торговая пер. Московский до детского сада №18 Ø200мм. L=356м. | 2025 | 796,78 |
| 42 | Самотечный коллектор пер. Пролетарский от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=506м. | 2025 | 1132,50 |
| 43 | Ул. Садовая от пер. Московский до пер. Пролетарский Ø200мм. L=225м. | 2025 | 503,58 |
| 44 | Ул. Ленина до пер. Пролетарский Ø200мм. L=148м. | 2025 | 331,24 |
| 45 | Пер. Пролетарский от ул. Красная до ул. Ленина Ø200мм. L=348м. | 2025 | 778,87 |
| 46 | Ул. Торговая от пер. Московский до пер. Пролетарский Ø200мм. L=297м. | 2025 | 664,73 |
| 47 | Самотечный коллектор Пер. Некрасова от ул. Садовая до пер. Некрасова Ø200мм. L=612м. | 2025 | 1369,74 |
| 48 | Ул. Торговая от пер. Пролетарский до пер. Некрасова Ø200мм. L=273м. | 2025 | 611,01 |
| 49 | Пер. Таганрогский от ул. Красная до ул. Торговая Ø200мм. L=125м. | 2025 | 279,77 |
| 50 | Ул. Садовая от пер. Пролетарский до пер Некрасова Ø200мм. L=233м. | 2025 | 521,48 |
| 51 | Ул. Ленина от пер. Пролетарский до пер Некрасова Ø200мм. L=201м. | 2025 | 449,86 |
| 52 | Ул. Ленина до пер Некрасова Ø200мм. L=72м. | 2025 | 161,15 |
| 53 | Пер. Октябрьский от ул. Красная до ул. Ленина Ø200мм. L=366м. | 2025 | 819,16 |
| 54 | Ул. Торговая от пер. Некрасова до пер. Октябрьский Ø200мм. L=127м. | 2025 | 284,24 |
| 55 | Самотечный коллектор пер. Пушкинский от ул. Красная до южной границы населенного пункта Ø200мм. L=775м. | 2025 | 1734,55 |
| 56 | Ул. Садовая от пер. Октябрьский до пер Пушкинский Ø200мм. L=103м. | 2025 | 230,53 |
| 57 | Ул. Ленина от пер. Октябрьский до пер Пушкинский Ø200мм. L=109м. | 2025 | 243,96 |
| 58 | Ул. Торговая от пер. Октябрьский до пер Пушкинский Ø200мм. L=145м. | 2025 | 324,53 |
| 59 | Пер. Пушкинский до ул. Красная Ø200мм. L=235м. | 2025 | 525,96 |
| 60 | Самотечный коллектор вдоль южной границы населенного пункта от пер. Пушкинский до пер. Октябрьский Ø300мм. L=170м. | 2025 | 484,54 |
| 61 | Самотечный коллектор ул. Красная от проектируемой школы до пер. Пушкинский Ø200мм. L=785м | 2026 | 1756,93 |
| 62 | Пер. Октябрьский до ул. Красная Ø200мм. L=253м. | 2026 | 566,25 |
| 63 | Пер. Таганрогский до ул. Красная Ø200мм. L=258м. | 2026 | 577,44 |
| 64 | Пер. Московский до ул. Красная Ø200мм. L=223м. | 2026 | 499,10 |
| 65 | Ул. Торговая от пер. Фрунзе до ул. Красная Ø200мм. L=537м. | 2026 | 1201,88 |
| 66 | Самотечный коллектор Пер. Старинный ул. Крестьянская от ул. Торговая до пер. Пушкинский Ø250мм. L=773м. | 2026 | 1730,08 |
| 67 | Ул. Торговая от пер. Пушкинский до пер. Старинный Ø200мм. L=162м. | 2026 | 362,58 |
| 68 | Самотечный коллектор Пер. Старинный от ул. Калинина до ул. Торговая Ø200мм. L=500м. | 2026 | 1119,07 |
| 69 | Ул. Красная от пер. Пушкинский до пер Старинный Ø200мм. L=155м. | 2026 | 346,91 |
| 70 | Улица перспективной застройки в западной части населенного пункта от пер. Пролетарский до пер. Старинный Ø200мм. L=762м. | 2026 | 1705,46 |
| 71 | Пер. Таганрогский от ул. Калинина Ø200мм. L=68м. | 2026 | 152,19 |
| 72 | Пер. Октябрьский от ул. Калинина Ø200мм. L=95м. | 2026 | 212,62 |
| 73 | Самотечный коллектор по ул. Карла Маркса от пер. Фрунзе до пер. Старинный Ø200мм. L=1730м. | 2026 | 3871,97 |
| 74 | пер. Октябрьский до ул. Калинина Ø200мм. L=45м. | 2026 | 100,72 |
| 75 | Пер. Советов от ул. Мира до ул. Калинина Ø200мм. L=180м. | 2026 | 402,86 |
| 76 | Пер. Фрунзе от ул. Мира до ул. Калинина Ø200мм. L=192м. | 2026 | 429,72 |
| 77 | Ул. Калинина от пер. Комсомольский до пер. Фрунзе Ø200мм. L=301м. | 2026 | 673,68 |
| 78 | Пер. Пролетарский от ул. Береговая до ул. Крестьянская Ø200мм. L=145м. | 2026 | 324,53 |
| 79 | Самотечный коллектор пер. Водоскатный от ул. Мира до ул. Крестьянская, включая предполагаемое продолжение переулка Водоскатный в зоне перспективной застройки Ø200мм. L=1100м. | 2026 | 2461,95 |
| 80 | Ул. Садовая с западной стороны до пер. Водоскатный Ø200мм. L=98м. | 2026 | 219,34 |
| 81 | Ул. Садовая с восточной стороны до пер. Водоскатный Ø200мм. L=88м. | 2026 | 196,96 |
| 82 | Ул. Ленина до пер. Водоскатный Ø200мм. L=157м. | 2026 | 351,39 |
| 83 | Ул. Торговая до пер. Водоскатный Ø200мм. L=245м. | 2026 | 548,34 |
| 84 | Ул. Калинина до пер. Водоскатный Ø200мм. L=235м. | 2026 | 525,96 |
| 85 | Самотечный коллектор по пер. Кооперативный с севера до ул. Крестьянская Ø200мм. L=1100м. | 2026 | 2461,95 |
| 86 | Ул. Садовая до пер. Кооперативный Ø200мм. L=145м. | 2026 | 324,53 |
| 87 | Ул. Садовая от пер. Широкий до пер. Кооперативный Ø200мм. L=290м. | 2026 | 649,06 |
| 88 | Ул. Ленина от пер. Водоскатный до пер. Кооперативный Ø200мм. L=217м. | 2026 | 485,67 |
| 89 | Ул. Ленина от пер. Широкий до пер. Кооперативный Ø200мм. L=296м. | 2026 | 662,49 |
| 90 | Ул. Торговая от пер. Водоскатный до пер. КооперативныйØ200мм. L=205м. | 2026 | 458,82 |
| 91 | Самотечный коллектор Ул. Крестьянская от пер. Степной до пер. Кооперативный Ø250мм. L=1162м. | 2026 | 3311,94 |
| 92 | Самотечный коллектор пер. Широкий от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=423м. | 2027 | 946,73 |
| 93 | Ул. Садовая от пер. Школьный до пер. Широкий Ø200мм. L=245м. | 2027 | 548,34 |
| 94 | Ул. Ленина от пер. Школьный до пер. Широкий Ø200мм. L=235м. | 2027 | 525,96 |
| 95 | Самотечный коллектор пер. Школьный от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=427м. | 2027 | 955,68 |
| 96 | Ул. Ленина от пер. Тупик до пер. Школьный Ø200мм. L=195м. | 2027 | 436,44 |
| 97 | Ул. Садовая от пер. Тупик до пер. Школьный Ø200мм. L=220м. | 2027 | 492,39 |
| 98 | Самотечный коллектор пер. Тупик от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=450м. | 2027 | 1007,16 |
| 99 | Напорный коллектор пер. Московский от ул. Калинина до КНС №5 2×Ø80мм. L=160м. | 2027 | 307,53 |
| 100 | Самотечный коллектор пер. Московский от КНС №5 до ул.Калинина Ø200мм. L=46м. | 2027 | 102,95 |
| 101 | Ул. Мира до КНС №5 Ø200мм. L=707м. | 2027 | 1582,36 |
| 101 | Пер. Советов от ул. Темерницкая до ул. Мира Ø200мм. L=202м. | 2027 | 452,10 |
| 102 | Пер. Фрунзе от ул. Темерницкая до ул. Мира Ø200мм. L=450м. | 2027 | 1007,16 |
| 103 | Ул. Темерницкая от пер.Советов до пер. Фрунзе Ø200мм. L=268м. | 2027 | 599,82 |
| 104 | Ул. Темерницкая от пер.Комсомольский до пер. Фрунзе Ø200мм. L=418м. | 2027 | 935,54 |
| 105 | Напорный коллектор пер. Комсомольский от КНС №6 до ул. Крестьянская 2×Ø80мм. L=335м. | 2027 | 643,89 |
| 106 | пер. Комсомольский от ул. Крестьянская до КНС №6 Ø200мм. L=303м. | 2027 | 678,15 |
| 107 | Пер. Московский ул. Береговая от ул. Крестьянская до КНС №6 Ø200мм. L=572м. | 2027 | 1280,21 |
| 108 | Пер. Водоскатный ул. Береговая от ул. Крестьянская до КНС №6 Ø200мм. L=774м. | 2027 | 1732,31 |
| 109 | пер. Лермонтова от ул. Крестьянская до ул. Береговая Ø200мм. L=280м. | 2027 | 626,68 |
| 110 | Напорный коллектор пер. Широкий от КНС №9 до ул. Крестьянская 2×Ø80мм. L=511м. | 2027 | 982,17 |
| 111 | пер. Широкий от ул. Крестьянская до КНС №9 Ø200мм. L=470м. | 2027 | 1051,92 |
| 112 | Ул. Краснодарская от пер. Кооперативный до пер. Широкий Ø200мм. L=225м. | 2027 | 503,58 |
| 113 | Ул. Краснодарская от пер. Школьный до пер. Широкий Ø200мм. L=250м. | 2027 | 559,53 |
| 114 | Пер. Широкий от южной части села Екатериновка до КНС №9 Ø200мм. L=50м. | 2027 | 111,91 |
| 115 | Напорный коллектор ул. Береговая от КНС №7 до КНС №9 2×Ø50мм. L=255м. | 2027 | 490,13 |
| 116 | Пер. Кооперативный от ул. Крестьянская до КНС №7 Ø200мм. L=541м. | 2027 | 1210,83 |
| 117 | Ул. Краснодарская до пер. Кооперативный Ø200мм. L=202м. | 2027 | 452,10 |
| 118 | Ул. Береговая до КНС №7 Ø200мм. L=243м. | 2027 | 543,87 |
| 119 | Напорный коллектор ул. Береговая от КНС №8 до КНС №9 2×Ø50мм. L=295м | 2027 | 567,01 |
| 120 | Самотечный коллектор пер. Школьный от ул. Краснодарская до КНС№8 Ø200мм. L=277м. | 2027 | 619,96 |
| 121 | Самотечный коллектор ул. Краснодарская от пер. Степной до пер. Школьный Ø200мм. L=615м. | 2027 | 1376,45 |
| 122 | Пер. Школьный от ул. Крестьянская до ул. Краснодарская Ø200мм. L=295м. | 2027 | 660,25 |
| 123 | Пер. Партизанский от ул. Крестьянская до ул. Краснодарская Ø200мм. L=285м. | 2027 | 637,87 |
| 124 | Пер. Степной от ул. Крестьянская до ул. Краснодарская Ø200мм. L=286м. | 2027 | 640,11 |
| 125 | Напорный коллектор пер. Степной от КНС №11 до ул. Краснодарская 2×Ø50мм. L=255м | 2031 | 490,13 |
| 126 | Пер. Степной до КНС №11 Ø200мм. L=70м. | 2031 | 156,67 |
| 127 | Напорный коллектор от КНС №4 2×Ø50мм. L=130м | 2031 | 249,87 |
| 128 | Пер Комсомольский в зоне перспективной застройки Ø200мм. L=497м | 2031 | 1112,35 |
| 129 | Зона перспективной застройки в северо-западной части села Ø200мм. L=1277м | 2031 | 2858,10 |
| 130 | Зона перспективной застройки в северной части села Ø200мм. L=3412м | 2031 | 7636,51 |
| 131 | Самотечный коллектор пер. Партизанский от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø200мм. L=455м | 2031 | 1018,35 |
| 131 | Самотечный коллектор пер. Степной от ул. Ленина до ул. Крестьянская Ø250мм. L=461м, на участке предпологаемого продолжения переулка Степной в зоне перспективной застройки. | 2031 | 1313,95 |
| 132 | Самотечные коллекторы в зоне перспективной застройки по пер.Широкий, пер. Школьный пер. Партизанский, пер. Степной Ø200мм. L=1555м | 2031 | 3480,30 |
| 133 | Ул. Торговая в зоне перспективной застройки Ø200мм. L=861м | 2031 | 1927,03 |
| 134 | Ул. Садовая в зоне перспективной застройки Ø200мм. L=433м | 2031 | 969,11 |
| 135 | Самотечные коллекторы в зоне перспективной застройки по ул. Ленина, Ø200мм. L=787м | 2031 | 1761,41 |
| 136 | Зона перспективной застройки в северо восточной части села Ø200мм. L=11212м | 2032 | 25093,94 |
| 137 | Напорный коллектор от КНС №10 до ул. Калинина 2×Ø80мм. L=255м | 2032 | 490,13 |
| Строительство ОСК и КНС |
| 138 | Строительство ОСК производительностью – 2700м3/сут. | 2020-2022 | 124863,15 |
| 139 | Строительство ГКНС производительностью – 2700м3/сут. | 2023 | 11374,17 |
| 140 | Строительство КНС-3 производительностью – 80м3/сут. | 2023 | 533,23 |
| 141 | Строительство КНС-2 производительностью – 2500м3/сут. | 2024 | 10999,72 |
| 142 | Строительство КНС-5 производительностью – 80м3/сут. | 2027 | 533,23 |
| 143 | Строительство КНС-6 производительностью – 85м3/сут. | 2027 | 566,16 |
| 144 | Строительство КНС-9 производительностью – 125м3/сут. | 2027 | 827,90 |
| 145 | Строительство КНС-7 производительностью – 45м3/сут. | 2027 | 301,42 |
| 146 | Строительство КНС-8 производительностью – 80м3/сут. | 2027 | 533,23 |
| 147 | Строительство КНС-11 производительностью – 5м3/сут. | 2031 | 33,68 |
| 148 | Строительство КНС-4 производительностью – 20м3/сут. | 2031 | 134,43 |
| 149 | Строительство КНС-10 производительностью – 85м3/сут. | 2032 | 566,16 |
| ВСЕГО: | 310348,36 тыс. руб. |
| хутор Красный Дар |
| 150 | Напорный коллектор от ГКНС №1 до ОСК 2×Ø80мм. L=2050м | 2028 | 3238,68 |
| 152 | Напорный коллектор от КНС №2 2×Ø50мм. L=505м | 2028 | 970,64 |
| 153 | Канализование зон существующей застройки хутора Ø200мм. L=7090м | 2028 | 15868,36 |
| Строительство ОСК и КНС |
| 155 | Строительство ОСК производительностью – 50м3/сут. | 2028 | 3676,71 |
| 156 | Строительство ГКНС производительностью – 50м3/сут. | 2028 | 334,67 |
| 158 | Строительство КНС-2 производительностью – 5м3/сут. | 2028 | 33,68 |
| ВСЕГО: | 35411,16тыс. руб. |
| хутор Любимов |
| 159 | Напорный коллектор от ГКНС до ОСК 2×Ø100мм. L=195м | 2030 | 374,80 |
| 160 | Самотечный коллектор до ГКНС Ø200мм. L=75м | 2030 | 167,86 |
| 161 | Напорный коллектор от КНС №6 до ГКНС 2×Ø80мм. L=85м | 2030 | 82,42 |
| 162 | Самотечный коллектор от ул. Спортивная до КНС №6 Ø200мм. L=673м | 2030 | 1506,26 |
| 163 | Ул. Спортивная Ø200мм. L=353м | 2030 | 790,06 |
| 164 | Ул. Мира Ø200мм. L=312м | 2030 | 698,30 |
| 165 | Ул. Школьная Ø200мм. L=485м | 2030 | 1085,49 |
| 166 | Напорный коллектор от КНС №5 до ул. Школьная 2×Ø50мм. L=220м | 2030 | 422,85 |
| 167 | От ул. Спортивная до КНС №5 Ø200мм. L=725м | 2030 | 1622,65 |
| 168 | Ул. Мира Ø200мм. L=272м | 2030 | 608,77 |
| 169 | Ул. Школьная Ø200мм. L=102м | 2030 | 228,29 |
| 170 | Ул. Нестеренко до ГКНС Ø200мм. L=335м | 2030 | 749,77 |
| 171 | Напорный коллектор от КНС №4 2×Ø100мм. L=170м | 2030 | 326,75 |
| 172 | Самотечные коллекторы к КНС №4 Ø200мм. L=687м | 2030 | 1537,60 |
| 173 | Напорный коллектор от КНС №3 2×Ø100мм. L=145м | 3031 | 278,70 |
| 174 | Самотечные коллекторы к КНС №3 Ø200мм. L=1323м | 3031 | 2961,05 |
| 175 | Напорный коллектор от КНС №2 2×Ø80мм. L=267м | 3031 | 513,19 |
| 176 | Самотечные коллекторы к КНС №2 Ø200мм. L=561м | 3031 | 1255,59 |
| 177 | Напорный коллектор от КНС №1 2×Ø50мм. L=60м | 3031 | 115,32 |
| 178 | Самотечные коллекторы к КНС №1 Ø200мм. L=1279м | 3031 | 2862,57 |
| 179 | Самотечные коллекторы в зоне перспективной застройки Ø200мм. L=1015м | 3031 | 2271,70 |
| Строительство ОСК и КНС |
| 180 | Строительство ОСК производительностью – 570м3/сут. | 2029 | 38859,23 |
| 181 | Строительство ГКНС производительностью – 570м3/сут. | 2030 | 3537,51 |
| 182 | Строительство КНС-6 производительностью – 225м3/сут. | 2030 | 1469,16 |
| 183 | Строительство КНС-5 производительностью – 75м3/сут. | 2030 | 500,25 |
| 184 | Строительство КНС-4 производительностью – 270м3/сут. | 2030 | 1751,57 |
| 185 | Строительство КНС-3 производительностью – 220м3/сут. | 2032 | 1437,55 |
| 186 | Строительство КНС-2 производительностью – 130м3/сут. | 2032 | 860,41 |
| 187 | Строительство КНС-1 производительностью – 90м3/сут. | 2032 | 599,04 |
| ВСЕГО: | 58319,86 тыс. руб. |
| ИТОГО: | 404647,36 тыс. руб. |
| Строительство объектов и сетей водоотведения с учетом налога на прибыль-20%. | 485603,54 тыс. руб. |
| Суммарные затраты на реализацию проекта с учетом налога на прибыль-20%. | 485603,54 тыс. руб. |

Таблица№ 14

Затраты с разбивкой по годам

| Наименование | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2032г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35526,42 | 121876,04 | 85052,38 | 253609,69 |
| 2. Строительство КНС и ОСК | тыс. руб. | 0,00 |  |  | 149835,78 | 27488,54 | 8490,13 | 59698,79 | 245513,24 |
| Итого: | тыс. руб. | 0,00 |  |  | 149835,78 | 63014,96 | 130366,18 | 144751,17 | 498989,40 |

VII. Плановые значения показателей развития

централизованной системы водоотведения

Согласно статье 23 постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержатьпоказатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно приказу Министерства строительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/пр. «Об утверждении перечня показателейнадежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количествоаварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).

Показателем качества очистки сточных вод является:

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (впроцентах);

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимыхсбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем эффективности использования ресурсов:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессеочистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт×ч/ м3);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессетранспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч/ м3).

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Екатериновского сельского поселения представлены в таблице № 15.

Таблица № 15

| Наименование измерения | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод. |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную дождевую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и дождевой централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | Село Екатериновка | кВт×ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Хутор Красный Дар |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 |
|  | Хутор Любимов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | село Екатериновка | кВт×ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,55 | 0,57 |
|  | хутор Красный Дар |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | хутор Любимов |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,73 |

VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Щербиновский коммунальщик», бесхозяйных сетей водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения, не выявлено.

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      В.Н. Желтушко